## Výkony FMK
InFloor FMK - tepelný výkon (W)
|  |  | Parametry pro výpočet výkonu | [7 empty] | Požadovaný tepelný výkon
|  | Teplota přívodní vody | t1 | 75 | °C |  |  |  |  | tepelný výkon | 3000 | W
|  | Teplota vratné vody | t2 | 65 | °C |  |  |  |  | rozpětí +/- | 15%
|  | Teplota vzduchu | tL | 20 | °C
Jmenovitý výkon
[19 empty] | t1 | 75 | °C
[19 empty] | t2 | 65 | °C
InFloor FMK - tepelný výkon pro teplotní spád: | [5 empty] | 75/65/20°C | [9 empty] | tepelný výkon |  |  | tL | 20 | °C
Šířka (mm) |  | 180 |  |  | 260 |  |  | 290 |  |  | 340 |  |  | 420
Výška (mm) |  | 90 | 110 | 140 | 90 | 110 | 140 | 90 | 110 | 140 | 90 | 110 | 140 | 90 | 110 | 140 |  |  |  | pomocný výpočet 1 | 49.8329
Délka (mm) | 600 | 82 | 94 | 104 | 107 | 126 | 155 | 110 | 140 | 171 | 142 | 167 | 216 | 178 | 205 | 254
| 700 | 105 | 120 | 133 | 137 | 161 | 199 | 140 | 179 | 218 | 181 | 214 | 276 | 228 | 262 | 325
| 750 | 116 | 134 | 147 | 152 | 179 | 220 | 156 | 199 | 242 | 201 | 237 | 306 | 253 | 290 | 360 |  |  |  | pomocný výpočet 2 | 49.8329
| 800 | 128 | 147 | 161 | 166 | 196 | 242 | 171 | 218 | 266 | 220 | 260 | 336 | 277 | 319 | 395
| 900 | 150 | 173 | 190 | 196 | 231 | 285 | 201 | 257 | 313 | 260 | 306 | 397 | 327 | 376 | 466 |  |  |  | Exponent FMK | 1.4
| 1000 | 173 | 199 | 219 | 226 | 266 | 328 | 232 | 296 | 361 | 299 | 353 | 457 | 376 | 432 | 537 |  |  |  | Exponent FMT | 1.05
| 1100 | 196 | 225 | 248 | 256 | 301 | 371 | 263 | 335 | 408 | 338 | 399 | 517 | 426 | 489 | 607 |  |  |  | Exponent FMT plus | 1.06
| 1200 | 219 | 251 | 277 | 285 | 336 | 414 | 293 | 374 | 456 | 378 | 446 | 577 | 476 | 546 | 678 |  |  |  | Exponent F2C | 1.03
| 1250 | 230 | 264 | 291 | 300 | 354 | 436 | 308 | 393 | 480 | 397 | 469 | 607 | 500 | 575 | 713 |  |  |  | Exponent F4C | 1.03
| 1300 | 242 | 278 | 305 | 315 | 371 | 458 | 324 | 413 | 503 | 417 | 492 | 637 | 525 | 603 | 749
| 1400 | 264 | 304 | 334 | 345 | 406 | 501 | 354 | 452 | 551 | 456 | 539 | 697 | 575 | 660 | 819 |  |  |  | dolní odchylka | 2550
| 1500 | 287 | 330 | 363 | 374 | 441 | 544 | 385 | 491 | 598 | 496 | 585 | 757 | 624 | 717 | 890 |  |  |  | horní odchylka | 3450
| 1600 | 310 | 356 | 392 | 404 | 476 | 587 | 415 | 530 | 646 | 535 | 632 | 817 | 674 | 774 | 960 |  |  |  |  | FMK | FPT | F2C | F4C
| 1700 | 333 | 382 | 421 | 434 | 512 | 630 | 446 | 569 | 693 | 574 | 678 | 877 | 723 | 831 | 1031 |  |  | 2 | 2. stupeň otáček | 100% | 100% | 100% | 100%
| 1750 | 344 | 395 | 435 | 449 | 529 | 652 | 461 | 588 | 717 | 594 | 701 | 907 | 748 | 859 | 1066 |  |  | 1 | 1. stupeň otáček | 87% | 87% | 82.5% | 73%
| 1800 | 356 | 408 | 450 | 464 | 547 | 673 | 476 | 608 | 741 | 614 | 724 | 937 | 773 | 888 | 1102 |  |  | 2 | 2. stupeň otáček | 100% | 100% | 100% | 100%
| 1900 | 378 | 435 | 478 | 493 | 582 | 717 | 507 | 647 | 788 | 653 | 771 | 997 | 822 | 945 | 1172 |  |  | 3 | 3. stupeň otáček | 111% | 111% | 108% | 128%
| 2000 | 401 | 461 | 507 | 523 | 617 | 760 | 537 | 685 | 836 | 692 | 817 | 1058 | 872 | 1002 | 1243 |  |  | 4
| 2100 | 424 | 487 | 536 | 553 | 652 | 803 | 568 | 724 | 883 | 732 | 864 | 1118 | 921 | 1058 | 1313
| 2200 | 447 | 513 | 565 | 582 | 687 | 846 | 598 | 763 | 931 | 771 | 910 | 1178 | 971 | 1115 | 1384
| 2250 | 458 | 526 | 579 | 597 | 704 | 868 | 614 | 783 | 955 | 791 | 933 | 1208 | 996 | 1144 | 1419 | [5 empty] | Convector FMK tepelný výkon at | 75/65/20°C | [9 empty] | Standard tepelný výkon
| 2300 | 470 | 539 | 594 | 612 | 722 | 889 | 629 | 802 | 978 | 810 | 957 | 1238 | 1020 | 1172 | 1455 | Výška (mm) |  | 180 |  |  | 260 |  |  | 290 |  |  | 340 |  |  | 420
| 2400 | 492 | 566 | 622 | 642 | 757 | 933 | 659 | 841 | 1026 | 850 | 1003 | 1298 | 1070 | 1229 | 1525 | Šířka (mm) |  | 90 | 110 | 140 | 90 | 110 | 140 | 90 | 110 | 140 | 90 | 110 | 140 | 90 | 110 | 140
| 2500 | 515 | 592 | 651 | 672 | 792 | 976 | 690 | 880 | 1073 | 889 | 1049 | 1358 | 1120 | 1286 | 1596 | Lenght (mm) | 600 | 82.0696 | 94.2632 | 103.7368 | 106.9826 | 126.1276 | 155.4229 | 109.8947 | 140.2105 | 170.9652 | 141.6224 | 167.1733 | 216.3172 | 178.3317 | 204.8649 | 254.2112
| 2600 | 538 | 618 | 680 | 701 | 827 | 1019 | 720 | 919 | 1121 | 928 | 1096 | 1418 | 1169 | 1343 | 1666 |  | 700 | 104.8667 | 120.4474 | 132.5526 | 136.7 | 161.1631 | 198.596 | 140.4211 | 179.1579 | 218.4556 | 180.9619 | 213.6104 | 276.4053 | 227.8682 | 261.7718 | 324.8254
| 2700 | 561 | 644 | 709 | 731 | 862 | 1062 | 751 | 958 | 1168 | 968 | 1142 | 1478 | 1219 | 1400 | 1737 |  | 750 | 116.2652 | 133.5395 | 146.9605 | 151.5587 | 178.6808 | 220.1825 | 155.6842 | 198.6316 | 242.2007 | 200.6317 | 236.8289 | 306.4494 | 252.6365 | 290.2253 | 360.1325
| 2750 | 572 | 657 | 723 | 746 | 879 | 1084 | 766 | 978 | 1192 | 987 | 1166 | 1508 | 1243 | 1428 | 1772 |  | 800 | 127.6638 | 146.6316 | 161.3684 | 166.4174 | 196.1985 | 241.769 | 170.9474 | 218.1053 | 265.9459 | 220.3015 | 260.0474 | 336.4934 | 277.4048 | 318.6787 | 395.4396
| 2800 | 584 | 670 | 738 | 761 | 897 | 1105 | 781 | 997 | 1216 | 1007 | 1189 | 1538 | 1268 | 1457 | 1808 |  | 900 | 150.4609 | 172.8158 | 190.1842 | 196.1348 | 231.234 | 284.942 | 201.4737 | 257.0526 | 313.4362 | 259.641 | 306.4844 | 396.5815 | 326.9414 | 375.5856 | 466.0538
| 2900 | 606 | 696 | 767 | 790 | 932 | 1148 | 812 | 1036 | 1263 | 1046 | 1235 | 1598 | 1318 | 1514 | 1878 |  | 1000 | 173.258 | 199 | 219 | 225.8522 | 266.2694 | 328.1151 | 232 | 296 | 360.9266 | 298.9806 | 352.9215 | 456.6697 | 376.4779 | 432.4926 | 536.6681
| 3000 | 629 | 723 | 795 | 820 | 967 | 1192 | 843 | 1075 | 1311 | 1086 | 1282 | 1658 | 1367 | 1571 | 1949 |  | 1100 | 196.0551 | 225.1842 | 247.8158 | 255.5695 | 301.3049 | 371.2881 | 262.5263 | 334.9474 | 408.4169 | 338.3201 | 399.3585 | 516.7578 | 426.0145 | 489.3995 | 607.2823
| 3100 | 652 | 749 | 824 | 850 | 1002 | 1235 | 873 | 1114 | 1358 | 1125 | 1328 | 1719 | 1417 | 1628 | 2020 |  | 1200 | 218.8522 | 251.3684 | 276.6316 | 285.2869 | 336.3403 | 414.4612 | 293.0526 | 373.8947 | 455.9073 | 377.6597 | 445.7955 | 576.8459 | 475.5511 | 546.3064 | 677.8965
| 3200 | 675 | 775 | 853 | 880 | 1037 | 1278 | 904 | 1153 | 1406 | 1164 | 1375 | 1779 | 1466 | 1684 | 2090 |  | 1250 | 230.2507 | 264.4605 | 291.0395 | 300.1456 | 353.8581 | 436.0477 | 308.3158 | 393.3684 | 479.6524 | 397.3295 | 469.0141 | 606.8899 | 500.3194 | 574.7598 | 713.2036
| 3250 | 686 | 788 | 867 | 894 | 1055 | 1300 | 919 | 1172 | 1429 | 1184 | 1398 | 1809 | 1491 | 1713 | 2125 |  | 1300 | 241.6493 | 277.5526 | 305.4474 | 315.0043 | 371.3758 | 457.6342 | 323.5789 | 412.8421 | 503.3976 | 416.9992 | 492.2326 | 636.934 | 525.0877 | 603.2133 | 748.5107
| 3300 | 698 | 801 | 882 | 909 | 1072 | 1321 | 934 | 1192 | 1453 | 1204 | 1421 | 1839 | 1516 | 1741 | 2161 |  | 1400 | 264.4464 | 303.7368 | 334.2632 | 344.7217 | 406.4112 | 500.8072 | 354.1053 | 451.7895 | 550.8879 | 456.3388 | 538.6696 | 697.0221 | 574.6242 | 660.1202 | 819.1249
| 3400 | 720 | 827 | 911 | 939 | 1107 | 1364 | 965 | 1231 | 1501 | 1243 | 1467 | 1899 | 1565 | 1798 | 2231 |  | 1500 | 287.2435 | 329.9211 | 363.0789 | 374.4391 | 441.4467 | 543.9803 | 384.6316 | 490.7368 | 598.3783 | 495.6783 | 585.1066 | 757.1102 | 624.1608 | 717.0271 | 889.7392
| 3500 | 743 | 854 | 939 | 969 | 1142 | 1407 | 995 | 1270 | 1548 | 1282 | 1514 | 1959 | 1615 | 1855 | 2302 |  | 1600 | 310.0406 | 356.1053 | 391.8947 | 404.1565 | 476.4821 | 587.1533 | 415.1579 | 529.6842 | 645.8686 | 535.0179 | 631.5437 | 817.1983 | 673.6974 | 773.934 | 960.3534
| 3600 | 766 | 880 | 968 | 999 | 1177 | 1451 | 1026 | 1309 | 1596 | 1322 | 1560 | 2019 | 1664 | 1912 | 2373 |  | 1700 | 332.8377 | 382.2895 | 420.7105 | 433.8739 | 511.5176 | 630.3263 | 445.6842 | 568.6316 | 693.359 | 574.3574 | 677.9807 | 877.2865 | 723.234 | 830.841 | 1030.9676
| 3700 | 789 | 906 | 997 | 1028 | 1212 | 1494 | 1056 | 1348 | 1643 | 1361 | 1607 | 2079 | 1714 | 1969 | 2443 |  | 1750 | 344.2362 | 395.3816 | 435.1184 | 448.7326 | 529.0353 | 651.9129 | 460.9474 | 588.1053 | 717.1041 | 594.0272 | 701.1992 | 907.3305 | 748.0022 | 859.2944 | 1066.2747
| 3800 | 812 | 932 | 1026 | 1058 | 1247 | 1537 | 1087 | 1387 | 1691 | 1400 | 1653 | 2139 | 1764 | 2026 | 2514 |  | 1800 | 355.6348 | 408.4737 | 449.5263 | 463.5913 | 546.553 | 673.4994 | 476.2105 | 607.5789 | 740.8493 | 613.697 | 724.4177 | 937.3746 | 772.7705 | 887.7479 | 1101.5818
| 3900 | 834 | 958 | 1055 | 1088 | 1282 | 1580 | 1117 | 1425 | 1738 | 1440 | 1700 | 2199 | 1813 | 2083 | 2584 |  | 1900 | 378.4319 | 434.6579 | 478.3421 | 493.3087 | 581.5885 | 716.6724 | 506.7368 | 646.5263 | 788.3397 | 653.0365 | 770.8548 | 997.4627 | 822.3071 | 944.6548 | 1172.196
| 4000 | 857 | 985 | 1083 | 1117 | 1317 | 1623 | 1148 | 1464 | 1786 | 1479 | 1746 | 2259 | 1863 | 2140 | 2655 |  | 2000 | 401.2289 | 460.8421 | 507.1579 | 523.026 | 616.6239 | 759.8454 | 537.2632 | 685.4737 | 835.83 | 692.3761 | 817.2918 | 1057.5508 | 871.8437 | 1001.5617 | 1242.8103
| 4100 | 880 | 1011 | 1112 | 1147 | 1352 | 1666 | 1178 | 1503 | 1833 | 1519 | 1792 | 2319 | 1912 | 2197 | 2726 |  | 2100 | 424.026 | 487.0263 | 535.9737 | 552.7434 | 651.6594 | 803.0185 | 567.7895 | 724.4211 | 883.3203 | 731.7156 | 863.7288 | 1117.6389 | 921.3802 | 1058.4686 | 1313.4245
| 4200 | 903 | 1037 | 1141 | 1177 | 1387 | 1710 | 1209 | 1542 | 1881 | 1558 | 1839 | 2379 | 1962 | 2254 | 2796 |  | 2200 | 446.8231 | 513.2105 | 564.7895 | 582.4608 | 686.6948 | 846.1915 | 598.3158 | 763.3684 | 930.8107 | 771.0552 | 910.1659 | 1177.727 | 970.9168 | 1115.3755 | 1384.0387
| 4300 | 926 | 1063 | 1170 | 1207 | 1422 | 1753 | 1239 | 1581 | 1928 | 1597 | 1885 | 2440 | 2011 | 2310 | 2867 |  | 2250 | 458.2217 | 526.3026 | 579.1974 | 597.3195 | 704.2126 | 867.778 | 613.5789 | 782.8421 | 954.5558 | 790.725 | 933.3844 | 1207.7711 | 995.6851 | 1143.829 | 1419.3458
| 4400 | 948 | 1089 | 1199 | 1236 | 1457 | 1796 | 1270 | 1620 | 1976 | 1637 | 1932 | 2500 | 2061 | 2367 | 2938 |  | 2300 | 469.6202 | 539.3947 | 593.6053 | 612.1782 | 721.7303 | 889.3646 | 628.8421 | 802.3158 | 978.301 | 810.3947 | 956.6029 | 1237.8151 | 1020.4534 | 1172.2824 | 1454.6529
| 4500 | 971 | 1115 | 1228 | 1266 | 1493 | 1839 | 1300 | 1659 | 2023 | 1676 | 1978 | 2560 | 2110 | 2424 | 3008 |  | 2400 | 492.4173 | 565.5789 | 622.4211 | 641.8956 | 756.7657 | 932.5376 | 659.3684 | 841.2632 | 1025.7914 | 849.7343 | 1003.0399 | 1297.9032 | 1069.99 | 1229.1894 | 1525.2671
| 4600 | 994 | 1142 | 1256 | 1296 | 1528 | 1882 | 1331 | 1698 | 2071 | 1715 | 2025 | 2620 | 2160 | 2481 | 3079 |  | 2500 | 515.2144 | 591.7632 | 651.2368 | 671.613 | 791.8012 | 975.7106 | 689.8947 | 880.2105 | 1073.2817 | 889.0738 | 1049.477 | 1357.9914 | 1119.5265 | 1286.0963 | 1595.8813
| 4700 | 1017 | 1168 | 1285 | 1325 | 1563 | 1926 | 1361 | 1737 | 2118 | 1755 | 2071 | 2680 | 2209 | 2538 | 3149 |  | 2600 | 538.0115 | 617.9474 | 680.0526 | 701.3304 | 826.8366 | 1018.8837 | 720.4211 | 919.1579 | 1120.772 | 928.4134 | 1095.914 | 1418.0795 | 1169.0631 | 1343.0032 | 1666.4956
| 4800 | 1040 | 1194 | 1314 | 1355 | 1598 | 1969 | 1392 | 1776 | 2166 | 1794 | 2118 | 2740 | 2259 | 2595 | 3220 |  | 2700 | 560.8086 | 644.1316 | 708.8684 | 731.0478 | 861.8721 | 1062.0567 | 750.9474 | 958.1053 | 1168.2624 | 967.7529 | 1142.3511 | 1478.1676 | 1218.5997 | 1399.9101 | 1737.1098
| 4900 | 1062 | 1220 | 1343 | 1385 | 1633 | 2012 | 1423 | 1815 | 2213 | 1833 | 2164 | 2800 | 2308 | 2652 | 3291 |  | 2750 | 572.2072 | 657.2237 | 723.2763 | 745.9065 | 879.3898 | 1083.6432 | 766.2105 | 977.5789 | 1192.0075 | 987.4227 | 1165.5696 | 1508.2116 | 1243.368 | 1428.3636 | 1772.4169
| 5000 | 1085 | 1246 | 1372 | 1415 | 1668 | 2055 | 1453 | 1854 | 2261 | 1873 | 2210 | 2860 | 2358 | 2709 | 3361 |  | 2800 | 583.6057 | 670.3158 | 737.6842 | 760.7652 | 896.9075 | 1105.2297 | 781.4737 | 997.0526 | 1215.7527 | 1007.0925 | 1188.7881 | 1538.2557 | 1268.1362 | 1456.817 | 1807.724
| 5100 | 1108 | 1273 | 1400 | 1444 | 1703 | 2098 | 1484 | 1893 | 2308 | 1912 | 2257 | 2920 | 2407 | 2766 | 3432 |  | 2900 | 606.4028 | 696.5 | 766.5 | 790.4825 | 931.943 | 1148.4028 | 812 | 1036 | 1263.2431 | 1046.432 | 1235.2251 | 1598.3438 | 1317.6728 | 1513.7239 | 1878.3382
| 5200 | 1131 | 1299 | 1429 | 1474 | 1738 | 2141 | 1514 | 1932 | 2356 | 1951 | 2303 | 2980 | 2457 | 2823 | 3502 |  | 3000 | 629.1999 | 722.6842 | 795.3158 | 820.1999 | 966.9784 | 1191.5758 | 842.5263 | 1074.9474 | 1310.7334 | 1085.7716 | 1281.6622 | 1658.4319 | 1367.2094 | 1570.6308 | 1948.9524
| 5300 | 1154 | 1325 | 1458 | 1504 | 1773 | 2185 | 1545 | 1971 | 2403 | 1991 | 2350 | 3040 | 2507 | 2879 | 3573 |  | 3100 | 651.997 | 748.8684 | 824.1316 | 849.9173 | 1002.0139 | 1234.7489 | 873.0526 | 1113.8947 | 1358.2237 | 1125.1111 | 1328.0992 | 1718.52 | 1416.746 | 1627.5378 | 2019.5667
| 5400 | 1176 | 1351 | 1487 | 1533 | 1808 | 2228 | 1575 | 2010 | 2451 | 2030 | 2396 | 3101 | 2556 | 2936 | 3644 |  | 3200 | 674.7941 | 775.0526 | 852.9474 | 879.6347 | 1037.0493 | 1277.9219 | 903.5789 | 1152.8421 | 1405.7141 | 1164.4507 | 1374.5362 | 1778.6082 | 1466.2825 | 1684.4447 | 2090.1809
| 5500 | 1199 | 1377 | 1516 | 1563 | 1843 | 2271 | 1606 | 2049 | 2498 | 2069 | 2443 | 3161 | 2606 | 2993 | 3714 |  | 3250 | 686.1927 | 788.1447 | 867.3553 | 894.4934 | 1054.5671 | 1299.5084 | 918.8421 | 1172.3158 | 1429.4592 | 1184.1204 | 1397.7547 | 1808.6522 | 1491.0508 | 1712.8981 | 2125.488
| 5600 | 1222 | 1403 | 1545 | 1593 | 1878 | 2314 | 1636 | 2088 | 2545 | 2109 | 2489 | 3221 | 2655 | 3050 | 3785 |  | 3300 | 697.5912 | 801.2368 | 881.7632 | 909.3521 | 1072.0848 | 1321.0949 | 934.1053 | 1191.7895 | 1453.2044 | 1203.7902 | 1420.9733 | 1838.6963 | 1515.8191 | 1741.3516 | 2160.7951
| 5700 | 1245 | 1430 | 1573 | 1623 | 1913 | 2357 | 1667 | 2127 | 2593 | 2148 | 2535 | 3281 | 2705 | 3107 | 3856 |  | 3400 | 720.3883 | 827.4211 | 910.5789 | 939.0695 | 1107.1202 | 1364.268 | 964.6316 | 1230.7368 | 1500.6948 | 1243.1298 | 1467.4103 | 1898.7844 | 1565.3557 | 1798.2585 | 2231.4093
| 5800 | 1268 | 1456 | 1602 | 1652 | 1948 | 2400 | 1697 | 2165 | 2640 | 2187 | 2582 | 3341 | 2754 | 3164 | 3926 |  | 3500 | 743.1854 | 853.6053 | 939.3947 | 968.7869 | 1142.1557 | 1407.441 | 995.1579 | 1269.6842 | 1548.1851 | 1282.4693 | 1513.8473 | 1958.8725 | 1614.8922 | 1855.1654 | 2302.0235
| 5900 | 1290 | 1482 | 1631 | 1682 | 1983 | 2444 | 1728 | 2204 | 2688 | 2227 | 2628 | 3401 | 2804 | 3221 | 3997 |  | 3600 | 765.9825 | 879.7895 | 968.2105 | 998.5043 | 1177.1911 | 1450.614 | 1025.6842 | 1308.6316 | 1595.6754 | 1321.8089 | 1560.2844 | 2018.9606 | 1664.4288 | 1912.0723 | 2372.6378
| 6000 | 1313 | 1508 | 1660 | 1712 | 2018 | 2487 | 1758 | 2243 | 2735 | 2266 | 2675 | 3461 | 2853 | 3278 | 4067 |  | 3700 | 788.7796 | 905.9737 | 997.0263 | 1028.2217 | 1212.2266 | 1493.7871 | 1056.2105 | 1347.5789 | 1643.1658 | 1361.1484 | 1606.7214 | 2079.0487 | 1713.9654 | 1968.9792 | 2443.252
| 6100 | 1336 | 1534 | 1689 | 1741 | 2053 | 2530 | 1789 | 2282 | 2783 | 2305 | 2721 | 3521 | 2903 | 3335 | 4138 |  | 3800 | 811.5767 | 932.1579 | 1025.8421 | 1057.939 | 1247.262 | 1536.9601 | 1086.7368 | 1386.5263 | 1690.6561 | 1400.488 | 1653.1584 | 2139.1368 | 1763.502 | 2025.8862 | 2513.8662
| 6200 | 1359 | 1561 | 1717 | 1771 | 2088 | 2573 | 1819 | 2321 | 2830 | 2345 | 2768 | 3581 | 2952 | 3392 | 4209 |  | 3900 | 834.3738 | 958.3421 | 1054.6579 | 1087.6564 | 1282.2975 | 1580.1331 | 1117.2632 | 1425.4737 | 1738.1465 | 1439.8275 | 1699.5955 | 2199.225 | 1813.0385 | 2082.7931 | 2584.4804
| 6300 | 1382 | 1587 | 1746 | 1801 | 2123 | 2616 | 1850 | 2360 | 2878 | 2384 | 2814 | 3641 | 3002 | 3449 | 4279 |  | 4000 | 857.1709 | 984.5263 | 1083.4737 | 1117.3738 | 1317.3329 | 1623.3062 | 1147.7895 | 1464.4211 | 1785.6368 | 1479.1671 | 1746.0325 | 2259.3131 | 1862.5751 | 2139.7 | 2655.0946
| 6400 | 1404 | 1613 | 1775 | 1831 | 2158 | 2659 | 1880 | 2399 | 2925 | 2423 | 2861 | 3701 | 3051 | 3505 | 4350 |  | 4100 | 879.968 | 1010.7105 | 1112.2895 | 1147.0912 | 1352.3684 | 1666.4792 | 1178.3158 | 1503.3684 | 1833.1271 | 1518.5066 | 1792.4695 | 2319.4012 | 1912.1117 | 2196.6069 | 2725.7089
| 6500 | 1427 | 1639 | 1804 | 1860 | 2193 | 2703 | 1911 | 2438 | 2973 | 2463 | 2907 | 3762 | 3101 | 3562 | 4420 |  | 4200 | 902.7651 | 1036.8947 | 1141.1053 | 1176.8086 | 1387.4038 | 1709.6523 | 1208.8421 | 1542.3158 | 1880.6175 | 1557.8462 | 1838.9066 | 2379.4893 | 1961.6482 | 2253.5138 | 2796.3231
| 6600 | 1450 | 1665 | 1833 | 1890 | 2228 | 2746 | 1941 | 2477 | 3020 | 2502 | 2953 | 3822 | 3151 | 3619 | 4491 |  | 4300 | 925.5622 | 1063.0789 | 1169.9211 | 1206.526 | 1422.4393 | 1752.8253 | 1239.3684 | 1581.2632 | 1928.1078 | 1597.1857 | 1885.3436 | 2439.5774 | 2011.1848 | 2310.4207 | 2866.9373
| 6700 | 1473 | 1691 | 1862 | 1920 | 2263 | 2789 | 1972 | 2516 | 3068 | 2541 | 3000 | 3882 | 3200 | 3676 | 4562 |  | 4400 | 948.3593 | 1089.2632 | 1198.7368 | 1236.2434 | 1457.4747 | 1795.9983 | 1269.8947 | 1620.2105 | 1975.5982 | 1636.5253 | 1931.7806 | 2499.6655 | 2060.7214 | 2367.3277 | 2937.5515
| 6800 | 1495 | 1718 | 1890 | 1949 | 2298 | 2832 | 2003 | 2555 | 3115 | 2581 | 3046 | 3942 | 3250 | 3733 | 4632 |  | 4500 | 971.1564 | 1115.4474 | 1227.5526 | 1265.9608 | 1492.5102 | 1839.1714 | 1300.4211 | 1659.1579 | 2023.0885 | 1675.8648 | 1978.2177 | 2559.7536 | 2110.258 | 2424.2346 | 3008.1657
| 6900 | 1518 | 1744 | 1919 | 1979 | 2333 | 2875 | 2033 | 2594 | 3163 | 2620 | 3093 | 4002 | 3299 | 3790 | 4703 |  | 4600 | 993.9535 | 1141.6316 | 1256.3684 | 1295.6781 | 1527.5456 | 1882.3444 | 1330.9474 | 1698.1053 | 2070.5788 | 1715.2044 | 2024.6547 | 2619.8417 | 2159.7945 | 2481.1415 | 3078.7799
| 7000 | 1541 | 1770 | 1948 | 2009 | 2368 | 2918 | 2064 | 2633 | 3210 | 2659 | 3139 | 4062 | 3349 | 3847 | 4774 |  | 4700 | 1016.7506 | 1167.8158 | 1285.1842 | 1325.3955 | 1562.5811 | 1925.5174 | 1361.4737 | 1737.0526 | 2118.0692 | 1754.5439 | 2071.0917 | 2679.9299 | 2209.3311 | 2538.0484 | 3149.3942
[18 empty] | 4800 | 1039.5477 | 1194 | 1314 | 1355.1129 | 1597.6165 | 1968.6905 | 1392 | 1776 | 2165.5595 | 1793.8835 | 2117.5288 | 2740.018 | 2258.8677 | 2594.9553 | 3220.0084
[18 empty] | 4900 | 1062.3448 | 1220.1842 | 1342.8158 | 1384.8303 | 1632.652 | 2011.8635 | 1422.5263 | 1814.9474 | 2213.0499 | 1833.223 | 2163.9658 | 2800.1061 | 2308.4043 | 2651.8622 | 3290.6226
[18 empty] | 5000 | 1085.1419 | 1246.3684 | 1371.6316 | 1414.5477 | 1667.6874 | 2055.0366 | 1453.0526 | 1853.8947 | 2260.5402 | 1872.5626 | 2210.4029 | 2860.1942 | 2357.9408 | 2708.7691 | 3361.2368
[18 empty] | 5100 | 1107.939 | 1272.5526 | 1400.4474 | 1444.2651 | 1702.7229 | 2098.2096 | 1483.5789 | 1892.8421 | 2308.0305 | 1911.9021 | 2256.8399 | 2920.2823 | 2407.4774 | 2765.6761 | 3431.851
[18 empty] | 5200 | 1130.7361 | 1298.7368 | 1429.2632 | 1473.9825 | 1737.7583 | 2141.3826 | 1514.1053 | 1931.7895 | 2355.5209 | 1951.2417 | 2303.2769 | 2980.3704 | 2457.014 | 2822.583 | 3502.4653
[18 empty] | 5300 | 1153.5332 | 1324.9211 | 1458.0789 | 1503.6999 | 1772.7938 | 2184.5557 | 1544.6316 | 1970.7368 | 2403.0112 | 1990.5812 | 2349.714 | 3040.4585 | 2506.5505 | 2879.4899 | 3573.0795
[18 empty] | 5400 | 1176.3303 | 1351.1053 | 1486.8947 | 1533.4173 | 1807.8292 | 2227.7287 | 1575.1579 | 2009.6842 | 2450.5016 | 2029.9208 | 2396.151 | 3100.5467 | 2556.0871 | 2936.3968 | 3643.6937
[18 empty] | 5500 | 1199.1274 | 1377.2895 | 1515.7105 | 1563.1346 | 1842.8647 | 2270.9017 | 1605.6842 | 2048.6316 | 2497.9919 | 2069.2603 | 2442.588 | 3160.6348 | 2605.6237 | 2993.3037 | 3714.3079
[18 empty] | 5600 | 1221.9245 | 1403.4737 | 1544.5263 | 1592.852 | 1877.9001 | 2314.0748 | 1636.2105 | 2087.5789 | 2545.4822 | 2108.5999 | 2489.0251 | 3220.7229 | 2655.1603 | 3050.2106 | 3784.9221
[18 empty] | 5700 | 1244.7216 | 1429.6579 | 1573.3421 | 1622.5694 | 1912.9356 | 2357.2478 | 1666.7368 | 2126.5263 | 2592.9726 | 2147.9394 | 2535.4621 | 3280.811 | 2704.6968 | 3107.1175 | 3855.5364
[18 empty] | 5800 | 1267.5187 | 1455.8421 | 1602.1579 | 1652.2868 | 1947.971 | 2400.4208 | 1697.2632 | 2165.4737 | 2640.4629 | 2187.279 | 2581.8991 | 3340.8991 | 2754.2334 | 3164.0245 | 3926.1506
[18 empty] | 5900 | 1290.3158 | 1482.0263 | 1630.9737 | 1682.0042 | 1983.0065 | 2443.5939 | 1727.7895 | 2204.4211 | 2687.9533 | 2226.6185 | 2628.3362 | 3400.9872 | 2803.77 | 3220.9314 | 3996.7648
[18 empty] | 6000 | 1313.1129 | 1508.2105 | 1659.7895 | 1711.7216 | 2018.0419 | 2486.7669 | 1758.3158 | 2243.3684 | 2735.4436 | 2265.9581 | 2674.7732 | 3461.0753 | 2853.3065 | 3277.8383 | 4067.379
[18 empty] | 6100 | 1335.91 | 1534.3947 | 1688.6053 | 1741.439 | 2053.0774 | 2529.94 | 1788.8421 | 2282.3158 | 2782.934 | 2305.2976 | 2721.2102 | 3521.1634 | 2902.8431 | 3334.7452 | 4137.9932
[18 empty] | 6200 | 1358.7071 | 1560.5789 | 1717.4211 | 1771.1564 | 2088.1129 | 2573.113 | 1819.3684 | 2321.2632 | 2830.4243 | 2344.6372 | 2767.6473 | 3581.2516 | 2952.3797 | 3391.6521 | 4208.6075
[18 empty] | 6300 | 1381.5042 | 1586.7632 | 1746.2368 | 1800.8738 | 2123.1483 | 2616.286 | 1849.8947 | 2360.2105 | 2877.9146 | 2383.9767 | 2814.0843 | 3641.3397 | 3001.9163 | 3448.559 | 4279.2217
[18 empty] | 6400 | 1404.3013 | 1612.9474 | 1775.0526 | 1830.5911 | 2158.1838 | 2659.4591 | 1880.4211 | 2399.1579 | 2925.405 | 2423.3163 | 2860.5213 | 3701.4278 | 3051.4528 | 3505.4659 | 4349.8359
[18 empty] | 6500 | 1427.0984 | 1639.1316 | 1803.8684 | 1860.3085 | 2193.2192 | 2702.6321 | 1910.9474 | 2438.1053 | 2972.8953 | 2462.6558 | 2906.9584 | 3761.5159 | 3100.9894 | 3562.3729 | 4420.4501
[18 empty] | 6600 | 1449.8955 | 1665.3158 | 1832.6842 | 1890.0259 | 2228.2547 | 2745.8051 | 1941.4737 | 2477.0526 | 3020.3857 | 2501.9954 | 2953.3954 | 3821.604 | 3150.526 | 3619.2798 | 4491.0643
[18 empty] | 6700 | 1472.6926 | 1691.5 | 1861.5 | 1919.7433 | 2263.2901 | 2788.9782 | 1972 | 2516 | 3067.876 | 2541.3349 | 2999.8324 | 3881.6921 | 3200.0625 | 3676.1867 | 4561.6785
[18 empty] | 6800 | 1495.4897 | 1717.6842 | 1890.3158 | 1949.4607 | 2298.3256 | 2832.1512 | 2002.5263 | 2554.9474 | 3115.3663 | 2580.6745 | 3046.2695 | 3941.7802 | 3249.5991 | 3733.0936 | 4632.2928
[18 empty] | 6900 | 1518.2868 | 1743.8684 | 1919.1316 | 1979.1781 | 2333.361 | 2875.3242 | 2033.0526 | 2593.8947 | 3162.8567 | 2620.014 | 3092.7065 | 4001.8684 | 3299.1357 | 3790.0005 | 4702.907
[18 empty] | 7000 | 1541.0839 | 1770.0526 | 1947.9474 | 2008.8955 | 2368.3965 | 2918.4973 | 2063.5789 | 2632.8421 | 3210.347 | 2659.3536 | 3139.1435 | 4061.9565 | 3348.6723 | 3846.9074 | 4773.5212
Standardní parametry 75/65/20 °C

## Výkony F1T,F1P
InFloor F1T, F1P - tepelný výkon (W)
| Topení |  | Parametry pro výpočet výkonu | [7 empty] | Požadovaný tepelný výkon
|  | Teplota přívodní vody | t1 | 75 | °C |  |  |  |  | tepelný výkon | 3000 | W
|  | Teplota vratné vody | t2 | 65 | °C |  |  |  |  | rozpětí +/- | 5%
|  | Teplota vzduchu | tL | 20 | °C |  |  |  |  | Nastavený stupeň otáček | 1 | 1. stupeň otáček |  | Jmenovitý výkon
[10 empty] | Regulátor otáček ve vaně | Ano |  |  | t1 | 75 | °C
[14 empty] | t2 | 65 | °C
[14 empty] | tL | 20 | °C
InFloor F1T - tepelný výkon pro teplotní spád: | [5 empty] | 75/65/20°C |  |  | InFloor F1P - tepelný výkon pro teplotní spád: |  |  |  | 75/65/20°C
Výška (mm) |  | 260 |  | 290 |  | 340 |  |  | Výška (mm) |  | 180 | 260 |  |  | pomocný výpočet 1 | 49.8329
Šířka (mm) |  | 90 | 140 | 90 | 140 | 90 | 140 |  | Šířka (mm) |  | 90 | 90
Délka (mm) | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Délka (mm) | 600 | 0 | 0
| 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 650 | 0 | 0 |  |  | pomocný výpočet 2 | 49.8329
| 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 700 | 0 | 0
| 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 750 | 0 | 0 |  |  | Exponent FMK | 1.4
| 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 800 | 0 | 0 |  |  | Exponent FMT | 1.05
| 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 850 | 0 | 0 |  |  | Exponent FMT plus | 1.06
| 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 900 | 0 | 0 |  |  | Exponent F2C | 1.03
| 950 | 385 | 563 | 501 | 737 | 586 | 835 |  |  | 950 | 395 | 579 |  |  | Exponent F4C | 1.03
| 1000 | 385 | 563 | 501 | 737 | 586 | 835 |  |  | 1000 | 395 | 579
| 1050 | 468 | 685 | 610 | 898 | 714 | 1016 |  |  | 1050 | 395 | 579 |  |  | dolní odchylka | 2850
| 1100 | 468 | 685 | 610 | 898 | 714 | 1016 |  |  | 1100 | 395 | 579 |  |  | horní odchylka | 3150
| 1150 | 552 | 808 | 718 | 1058 | 841 | 1197 |  |  | 1150 | 395 | 579
| 1200 | 552 | 808 | 718 | 1058 | 841 | 1197 |  |  | 1200 | 625 | 915
| 1250 | 636 | 930 | 827 | 1218 | 969 | 1379 |  |  | 1250 | 625 | 915
| 1300 | 636 | 930 | 827 | 1218 | 969 | 1379 |  |  | 1300 | 625 | 915
| 1350 | 719 | 1052 | 936 | 1379 | 1096 | 1560 |  |  | 1350 | 625 | 915
| 1400 | 719 | 1052 | 936 | 1379 | 1096 | 1560 |  |  | 1400 | 625 | 915 | [6 empty] | 1 | 1 | 1. stupeň otáček
| 1450 | 803 | 1175 | 1045 | 1539 | 1224 | 1742 |  |  | 1450 | 855 | 1252 | [6 empty] | 1 | 1 | 1. stupeň otáček | 1 | Ano
| 1500 | 803 | 1175 | 1045 | 1539 | 1224 | 1742 |  |  | 1500 | 855 | 1252 | [6 empty] | 2 | 2 | 2. stupeň otáček | 1 | Ano
| 1550 | 887 | 1297 | 1154 | 1699 | 1351 | 1923 |  |  | 1550 | 855 | 1252 | [6 empty] | 3 | 3 | 3. stupeň otáček | 2 | Ne
| 1600 | 887 | 1297 | 1154 | 1699 | 1351 | 1923 |  |  | 1600 | 855 | 1252
| 1650 | 970 | 1420 | 1263 | 1859 | 1478 | 2104 |  |  | 1650 | 855 | 1252
| 1700 | 970 | 1420 | 1263 | 1859 | 1478 | 2104 |  |  | 1700 | 1084 | 1588
| 1750 | 1054 | 1542 | 1372 | 2020 | 1606 | 2286 |  |  | 1750 | 1084 | 1588
| 1800 | 1054 | 1542 | 1372 | 2020 | 1606 | 2286 |  |  | 1800 | 1084 | 1588
| 1850 | 1138 | 1664 | 1480 | 2180 | 1733 | 2467 |  |  | 1850 | 1084 | 1588
| 1900 | 1138 | 1664 | 1480 | 2180 | 1733 | 2467 |  |  | 1900 | 1084 | 1588 |  |  |  |  | F1T-26-09 | 0 | 0 | 0 | F1T-29-09 | 0 | 0 | 0 | F1T-34-09 | 0 | 0 | 0 | F1T-26-14 | 0 | 0 | 0 | F1T-29-14 | 0 | 0 | 0 | F1T-34-14 | 0 | 0 | 0 | F1P-18-09 | 0 | 0 | 0 | F1P-26-09 | 0 | 0 | 0 | FPT-29-09 | 0 | 0 | 0
| 1950 | 1221 | 1787 | 1589 | 2340 | 1861 | 2649 |  |  | 1950 | 1314 | 1925 | [5 empty] | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 0 | 3
| 2000 | 1221 | 1787 | 1589 | 2340 | 1861 | 2649 |  |  | 2000 | 1314 | 1925 |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3
| 2050 | 1305 | 1909 | 1698 | 2501 | 1988 | 2830 |  |  | 2050 | 1314 | 1925 |  |  |  |  | 0 | 60 | 79 | 100 | 0 | 60 | 79 | 100 | 0 | 60 | 79 | 100 | 0 | 60 | 79 | 100 | 0 | 60 | 79 | 100 | 0 | 60 | 79 | 100 | 0 | 60 | 79 | 100 | 0 | 60 | 79 | 100 | 0 | 60 | 79 | 100
| 2100 | 1305 | 1909 | 1698 | 2501 | 1988 | 2830 |  |  | 2100 | 1314 | 1925 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.3942 | 0 | 0 | 0 | 1.8142 | 0 | 0 | 0 | 2.1243 | 0 | 0 | 0 | 2.0396 | 0 | 0 | 0 | 2.6717 | 0 | 0 | 0 | 3.0236 | 0 | 0 | 0 | 1.5316 | 0 | 0 | 0 | 2.2432 | 0 | 0 | 0 | 2.2432
| 2150 | 1389 | 2031 | 1807 | 2661 | 2116 | 3011 |  |  | 2150 | 1314 | 1925 |  |  |  |  | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 17 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 33 | 36 | 38 | 40 | 41 | 44 | 46 | 48 | 49 | 52 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 17 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28
| 2200 | 1389 | 2031 | 1807 | 2661 | 2116 | 3011 |  |  | 2200 | 1544 | 2261 |  |  |  |  | F1T-26-060-09 | 0 | 0 | 0 | F1T-29-060-09 | 0 | 0 | 0 | F1T-34-060-09 | 0 | 0 | 0 | F1T-26-060-14 | 0 | 0 | 0 | F1T-29-060-14 | 0 | 0 | 0 | F1T-34-060-14 | 0 | 0 | 0 | F1P-18-060-09 | 0 | 0 | 0 | F1P-26-060-09 | 0 | 0 | 0 | FPT-29-060-09 | 0 | 0 | 0
| 2250 | 1472 | 2154 | 1916 | 2821 | 2243 | 3193 |  |  | 2250 | 1544 | 2261 |  |  |  |  | F1T-26-065-09 | 384.7877 | 506.6372 | 641.3129 | F1T-29-065-09 | 500.7205 | 659.2819 | 834.5341 | F1T-34-065-09 | 586.295 | 771.9551 | 977.1584 | F1T-26-065-14 | 562.9307 | 741.1921 | 938.2178 | F1T-29-065-14 | 737.3846 | 970.8897 | 1228.9743 | F1T-34-065-14 | 834.5038 | 1098.7633 | 1390.8396 | F1P-18-065-09 | 0 | 0 | 0 | F1P-26-065-09 | 0 | 0 | 0 | FPT-29-065-09 | 0 | 0 | 0
| 2300 | 1472 | 2154 | 1916 | 2821 | 2243 | 3193 |  |  | 2300 | 1544 | 2261 |  |  |  |  | F1T-26-070-09 | 384.7877 | 506.6372 | 641.3129 | F1T-29-070-09 | 500.7205 | 659.2819 | 834.5341 | F1T-34-070-09 | 586.295 | 771.9551 | 977.1584 | F1T-26-070-14 | 562.9307 | 741.1921 | 938.2178 | F1T-29-070-14 | 737.3846 | 970.8897 | 1228.9743 | F1T-34-070-14 | 834.5038 | 1098.7633 | 1390.8396 | F1P-18-070-09 | 0 | 0 | 0 | F1P-26-070-09 | 0 | 0 | 0 | FPT-29-070-09 | 0 | 0 | 0
| 2350 | 1556 | 2276 | 2025 | 2982 | 2371 | 3374 |  |  | 2350 | 1544 | 2261 |  |  |  |  | F1T-26-075-09 | 384.7877 | 506.6372 | 641.3129 | F1T-29-075-09 | 500.7205 | 659.2819 | 834.5341 | F1T-34-075-09 | 586.295 | 771.9551 | 977.1584 | F1T-26-075-14 | 562.9307 | 741.1921 | 938.2178 | F1T-29-075-14 | 737.3846 | 970.8897 | 1228.9743 | F1T-34-075-14 | 834.5038 | 1098.7633 | 1390.8396 | F1P-18-075-09 | 395.1561 | 520.2889 | 658.5935 | F1P-26-075-09 | 578.7523 | 762.0238 | 964.5871 | FPT-29-075-09 | 578.7523 | 762.0238 | 964.5871
| 2400 | 1556 | 2276 | 2025 | 2982 | 2371 | 3374 |  |  | 2400 | 1544 | 2261 |  |  |  |  | F1T-26-080-09 | 468.4372 | 616.7757 | 780.7287 | F1T-29-080-09 | 609.5727 | 802.6041 | 1015.9545 | F1T-34-080-09 | 713.7505 | 939.7715 | 1189.5842 | F1T-26-080-14 | 685.3069 | 902.3208 | 1142.1782 | F1T-29-080-14 | 897.6855 | 1181.9526 | 1496.1426 | F1T-34-080-14 | 1015.9176 | 1337.6249 | 1693.196 | F1P-18-080-09 | 395.1561 | 520.2889 | 658.5935 | F1P-26-080-09 | 578.7523 | 762.0238 | 964.5871 | FPT-29-080-09 | 578.7523 | 762.0238 | 964.5871
| 2450 | 1640 | 2399 | 2134 | 3142 | 2498 | 3556 |  |  | 2450 | 1774 | 2598 |  |  |  |  | F1T-26-085-09 | 468.4372 | 616.7757 | 780.7287 | F1T-29-085-09 | 609.5727 | 802.6041 | 1015.9545 | F1T-34-085-09 | 713.7505 | 939.7715 | 1189.5842 | F1T-26-085-14 | 685.3069 | 902.3208 | 1142.1782 | F1T-29-085-14 | 897.6855 | 1181.9526 | 1496.1426 | F1T-34-085-14 | 1015.9176 | 1337.6249 | 1693.196 | F1P-18-085-09 | 395.1561 | 520.2889 | 658.5935 | F1P-26-085-09 | 578.7523 | 762.0238 | 964.5871 | FPT-29-085-09 | 578.7523 | 762.0238 | 964.5871
| 2500 | 1681 | 2460 | 2188 | 3222 | 2562 | 3646 |  |  | 2500 | 1774 | 2598 |  |  |  |  | F1T-26-090-09 | 552.0867 | 726.9142 | 920.1446 | F1T-29-090-09 | 718.425 | 945.9262 | 1197.375 | F1T-34-090-09 | 841.2059 | 1107.5878 | 1402.0099 | F1T-26-090-14 | 807.6832 | 1063.4495 | 1346.1386 | F1T-29-090-14 | 1057.9865 | 1393.0156 | 1763.3109 | F1T-34-090-14 | 1197.3315 | 1576.4865 | 1995.5525 | F1P-18-090-09 | 395.1561 | 520.2889 | 658.5935 | F1P-26-090-09 | 578.7523 | 762.0238 | 964.5871 | FPT-29-090-09 | 578.7523 | 762.0238 | 964.5871
| 2550 | 1681 | 2460 | 2188 | 3222 | 2562 | 3646 |  |  | 2550 | 1774 | 2598 |  |  |  |  | F1T-26-095-09 | 635.7362 | 837.0527 | 1059.5604 | F1T-29-095-09 | 827.2773 | 1089.2484 | 1378.7955 | F1T-34-095-09 | 968.6614 | 1275.4042 | 1614.4356 | F1T-26-095-14 | 930.0594 | 1224.5782 | 1550.099 | F1T-29-095-14 | 1218.2875 | 1604.0786 | 2030.4792 | F1T-34-095-14 | 1378.7453 | 1815.348 | 2297.9089 | F1P-18-095-09 | 395.1561 | 520.2889 | 658.5935 | F1P-26-095-09 | 578.7523 | 762.0238 | 964.5871 | FPT-29-095-09 | 578.7523 | 762.0238 | 964.5871
| 2600 | 1681 | 2460 | 2188 | 3222 | 2562 | 3646 |  |  | 2600 | 1774 | 2598 |  |  |  |  | F1T-26-100-09 | 635.7362 | 837.0527 | 1059.5604 | F1T-29-100-09 | 827.2773 | 1089.2484 | 1378.7955 | F1T-34-100-09 | 968.6614 | 1275.4042 | 1614.4356 | F1T-26-100-14 | 930.0594 | 1224.5782 | 1550.099 | F1T-29-100-14 | 1218.2875 | 1604.0786 | 2030.4792 | F1T-34-100-14 | 1378.7453 | 1815.348 | 2297.9089 | F1P-18-100-09 | 624.8981 | 822.7825 | 1041.4968 | F1P-26-100-09 | 915.2361 | 1205.0609 | 1525.3935 | FPT-29-100-09 | 915.2361 | 1205.0609 | 1525.3935
| 2650 | 1807 | 2643 | 2351 | 3463 | 2753 | 3919 |  |  | 2650 | 1774 | 2598 |  |  |  |  | F1T-26-105-09 | 635.7362 | 837.0527 | 1059.5604 | F1T-29-105-09 | 827.2773 | 1089.2484 | 1378.7955 | F1T-34-105-09 | 968.6614 | 1275.4042 | 1614.4356 | F1T-26-105-14 | 930.0594 | 1224.5782 | 1550.099 | F1T-29-105-14 | 1218.2875 | 1604.0786 | 2030.4792 | F1T-34-105-14 | 1378.7453 | 1815.348 | 2297.9089 | F1P-18-105-09 | 624.8981 | 822.7825 | 1041.4968 | F1P-26-105-09 | 915.2361 | 1205.0609 | 1525.3935 | FPT-29-105-09 | 915.2361 | 1205.0609 | 1525.3935
| 2700 | 1807 | 2643 | 2351 | 3463 | 2753 | 3919 |  |  | 2700 | 2003 | 2934 |  |  |  |  | F1T-26-110-09 | 719.3857 | 947.1912 | 1198.9762 | F1T-29-110-09 | 936.1295 | 1232.5706 | 1560.2159 | F1T-34-110-09 | 1096.1168 | 1443.2205 | 1826.8614 | F1T-26-110-14 | 1052.4356 | 1385.7069 | 1754.0594 | F1T-29-110-14 | 1378.5885 | 1815.1415 | 2297.6475 | F1T-34-110-14 | 1560.1592 | 2054.2096 | 2600.2653 | F1P-18-110-09 | 624.8981 | 822.7825 | 1041.4968 | F1P-26-110-09 | 915.2361 | 1205.0609 | 1525.3935 | FPT-29-110-09 | 915.2361 | 1205.0609 | 1525.3935
| 2750 | 1890 | 2766 | 2460 | 3623 | 2880 | 4100 |  |  | 2750 | 2003 | 2934 |  |  |  |  | F1T-26-115-09 | 719.3857 | 947.1912 | 1198.9762 | F1T-29-115-09 | 936.1295 | 1232.5706 | 1560.2159 | F1T-34-115-09 | 1096.1168 | 1443.2205 | 1826.8614 | F1T-26-115-14 | 1052.4356 | 1385.7069 | 1754.0594 | F1T-29-115-14 | 1378.5885 | 1815.1415 | 2297.6475 | F1T-34-115-14 | 1560.1592 | 2054.2096 | 2600.2653 | F1P-18-115-09 | 624.8981 | 822.7825 | 1041.4968 | F1P-26-115-09 | 915.2361 | 1205.0609 | 1525.3935 | FPT-29-115-09 | 915.2361 | 1205.0609 | 1525.3935
| 2800 | 1890 | 2766 | 2460 | 3623 | 2880 | 4100 |  |  | 2800 | 2003 | 2934 |  |  |  |  | F1T-26-120-09 | 844.8 | 1112.32 | 1408 | F1T-29-120-09 | 1044.9818 | 1375.8927 | 1741.6364 | F1T-34-120-09 | 1287.6 | 1695.34 | 2146 | F1T-26-120-14 | 1236 | 1627.4 | 2060 | F1T-29-120-14 | 1618.8 | 2131.42 | 2698 | F1T-34-120-14 | 1832.4 | 2412.66 | 3054 | F1P-18-120-09 | 624.8981 | 822.7825 | 1041.4968 | F1P-26-120-09 | 915.2361 | 1205.0609 | 1525.3935 | FPT-29-120-09 | 915.2361 | 1205.0609 | 1525.3935
| 2850 | 1890 | 2766 | 2460 | 3623 | 2880 | 4100 |  |  | 2850 | 2003 | 2934 |  |  |  |  | F1T-26-125-09 | 844.8 | 1112.32 | 1408 | F1T-29-125-09 | 1044.9818 | 1375.8927 | 1741.6364 | F1T-34-125-09 | 1287.6 | 1695.34 | 2146 | F1T-26-125-14 | 1236 | 1627.4 | 2060 | F1T-29-125-14 | 1618.8 | 2131.42 | 2698 | F1T-34-125-14 | 1832.4 | 2412.66 | 3054 | F1P-18-125-09 | 854.64 | 1125.276 | 1424.4 | F1P-26-125-09 | 1251.72 | 1648.098 | 2086.2 | FPT-29-125-09 | 1251.72 | 1648.098 | 2086.2
| 2900 | 2058 | 3010 | 2678 | 3943 | 3135 | 4463 |  |  | 2900 | 2003 | 2934 |  |  |  |  | F1T-26-130-09 | 886.6848 | 1167.4683 | 1477.8079 | F1T-29-130-09 | 1153.8341 | 1519.2149 | 1923.0568 | F1T-34-130-09 | 1351.0277 | 1778.8532 | 2251.7129 | F1T-26-130-14 | 1297.1881 | 1707.9644 | 2161.9802 | F1T-29-130-14 | 1699.1905 | 2237.2675 | 2831.9842 | F1T-34-130-14 | 1922.9869 | 2531.9328 | 3204.9782 | F1P-18-130-09 | 854.64 | 1125.276 | 1424.4 | F1P-26-130-09 | 1251.72 | 1648.098 | 2086.2 | FPT-29-130-09 | 1251.72 | 1648.098 | 2086.2
| 2950 | 2058 | 3010 | 2678 | 3943 | 3135 | 4463 |  |  | 2950 | 2233 | 3271 |  |  |  |  | F1T-26-135-09 | 886.6848 | 1167.4683 | 1477.8079 | F1T-29-135-09 | 1153.8341 | 1519.2149 | 1923.0568 | F1T-34-135-09 | 1351.0277 | 1778.8532 | 2251.7129 | F1T-26-135-14 | 1297.1881 | 1707.9644 | 2161.9802 | F1T-29-135-14 | 1699.1905 | 2237.2675 | 2831.9842 | F1T-34-135-14 | 1922.9869 | 2531.9328 | 3204.9782 | F1P-18-135-09 | 854.64 | 1125.276 | 1424.4 | F1P-26-135-09 | 1251.72 | 1648.098 | 2086.2 | FPT-29-135-09 | 1251.72 | 1648.098 | 2086.2
| 3000 | 2058 | 3010 | 2678 | 3943 | 3135 | 4463 |  |  | 3000 | 2233 | 3271 |  |  |  |  | F1T-26-140-09 | 928.5095 | 1222.5375 | 1547.5158 | F1T-29-140-09 | 1208.2602 | 1590.876 | 2013.767 | F1T-34-140-09 | 1414.7554 | 1862.7613 | 2357.9257 | F1T-26-140-14 | 1358.3762 | 1788.5287 | 2263.9604 | F1T-29-140-14 | 1779.341 | 2342.799 | 2965.5683 | F1T-34-140-14 | 2013.6939 | 2651.3636 | 3356.1564 | F1P-18-140-09 | 854.64 | 1125.276 | 1424.4 | F1P-26-140-09 | 1251.72 | 1648.098 | 2086.2 | FPT-29-140-09 | 1251.72 | 1648.098 | 2086.2
| 3050 | 2058 | 3010 | 2678 | 3943 | 3135 | 4463 |  |  | 3050 | 2233 | 3271 |  |  |  |  | F1T-26-145-09 | 1053.9838 | 1387.7453 | 1756.6396 | F1T-29-145-09 | 1371.5386 | 1805.8592 | 2285.8977 | F1T-34-145-09 | 1605.9386 | 2114.4858 | 2676.5644 | F1T-26-145-14 | 1541.9406 | 2030.2218 | 2569.901 | F1T-29-145-14 | 2019.7925 | 2659.3934 | 3366.3208 | F1T-34-145-14 | 2285.8147 | 3009.656 | 3809.6911 | F1P-18-145-09 | 854.64 | 1125.276 | 1424.4 | F1P-26-145-09 | 1251.72 | 1648.098 | 2086.2 | FPT-29-145-09 | 1251.72 | 1648.098 | 2086.2
| 3100 | 2058 | 3010 | 2678 | 3943 | 3135 | 4463 |  |  | 3100 | 2233 | 3271 |  |  |  |  | F1T-26-150-09 | 1053.9838 | 1387.7453 | 1756.6396 | F1T-29-150-09 | 1371.5386 | 1805.8592 | 2285.8977 | F1T-34-150-09 | 1605.9386 | 2114.4858 | 2676.5644 | F1T-26-150-14 | 1541.9406 | 2030.2218 | 2569.901 | F1T-29-150-14 | 2019.7925 | 2659.3934 | 3366.3208 | F1T-34-150-14 | 2285.8147 | 3009.656 | 3809.6911 | F1P-18-150-09 | 1084.3819 | 1427.7695 | 1807.3032 | F1P-26-150-09 | 1588.2039 | 2091.1351 | 2647.0065 | FPT-29-150-09 | 1588.2039 | 2091.1351 | 2647.0065
| 3150 | 2225 | 3255 | 2895 | 4264 | 3390 | 4826 |  |  | 3150 | 2233 | 3271 |  |  |  |  | F1T-26-155-09 | 1053.9838 | 1387.7453 | 1756.6396 | F1T-29-155-09 | 1371.5386 | 1805.8592 | 2285.8977 | F1T-34-155-09 | 1605.9386 | 2114.4858 | 2676.5644 | F1T-26-155-14 | 1541.9406 | 2030.2218 | 2569.901 | F1T-29-155-14 | 2019.7925 | 2659.3934 | 3366.3208 | F1T-34-155-14 | 2285.8147 | 3009.656 | 3809.6911 | F1P-18-155-09 | 1084.3819 | 1427.7695 | 1807.3032 | F1P-26-155-09 | 1588.2039 | 2091.1351 | 2647.0065 | FPT-29-155-09 | 1588.2039 | 2091.1351 | 2647.0065
| 3200 | 2225 | 3255 | 2895 | 4264 | 3390 | 4826 |  |  | 3200 | 2463 | 3607 |  |  |  |  | F1T-26-160-09 | 1053.9838 | 1387.7453 | 1756.6396 | F1T-29-160-09 | 1371.5386 | 1805.8592 | 2285.8977 | F1T-34-160-09 | 1605.9386 | 2114.4858 | 2676.5644 | F1T-26-160-14 | 1541.9406 | 2030.2218 | 2569.901 | F1T-29-160-14 | 2019.7925 | 2659.3934 | 3366.3208 | F1T-34-160-14 | 2285.8147 | 3009.656 | 3809.6911 | F1P-18-160-09 | 1084.3819 | 1427.7695 | 1807.3032 | F1P-26-160-09 | 1588.2039 | 2091.1351 | 2647.0065 | FPT-29-160-09 | 1588.2039 | 2091.1351 | 2647.0065
| 3250 | 2225 | 3255 | 2895 | 4264 | 3390 | 4826 |  |  | 3250 | 2463 | 3607 |  |  |  |  | F1T-26-165-09 | 1137.6333 | 1497.8838 | 1896.0554 | F1T-29-165-09 | 1480.3909 | 1949.1814 | 2467.3182 | F1T-34-165-09 | 1733.3941 | 2282.3022 | 2888.9901 | F1T-26-165-14 | 1664.3168 | 2191.3505 | 2773.8614 | F1T-29-165-14 | 2180.0935 | 2870.4564 | 3633.4891 | F1T-34-165-14 | 2467.2285 | 3248.5175 | 4112.0475 | F1P-18-165-09 | 1084.3819 | 1427.7695 | 1807.3032 | F1P-26-165-09 | 1588.2039 | 2091.1351 | 2647.0065 | FPT-29-165-09 | 1588.2039 | 2091.1351 | 2647.0065
| 3300 | 2309 | 3378 | 3004 | 4424 | 3518 | 5007 |  |  | 3300 | 2463 | 3607 |  |  |  |  | F1T-26-170-09 | 1221.2828 | 1608.0223 | 2035.4713 | F1T-29-170-09 | 1589.2432 | 2092.5035 | 2648.7386 | F1T-34-170-09 | 1860.8495 | 2450.1185 | 3101.4158 | F1T-26-170-14 | 1786.6931 | 2352.4792 | 2977.8218 | F1T-29-170-14 | 2340.3945 | 3081.5194 | 3900.6574 | F1T-34-170-14 | 2648.6424 | 3487.3791 | 4414.404 | F1P-18-170-09 | 1084.3819 | 1427.7695 | 1807.3032 | F1P-26-170-09 | 1588.2039 | 2091.1351 | 2647.0065 | FPT-29-170-09 | 1588.2039 | 2091.1351 | 2647.0065
| 3350 | 2392 | 3500 | 3113 | 4585 | 3645 | 5188 |  |  | 3350 | 2463 | 3607 |  |  |  |  | F1T-26-175-09 | 1221.2828 | 1608.0223 | 2035.4713 | F1T-29-175-09 | 1589.2432 | 2092.5035 | 2648.7386 | F1T-34-175-09 | 1860.8495 | 2450.1185 | 3101.4158 | F1T-26-175-14 | 1786.6931 | 2352.4792 | 2977.8218 | F1T-29-175-14 | 2340.3945 | 3081.5194 | 3900.6574 | F1T-34-175-14 | 2648.6424 | 3487.3791 | 4414.404 | F1P-18-175-09 | 1314.1239 | 1730.2631 | 2190.2065 | F1P-26-175-09 | 1924.6877 | 2534.1722 | 3207.8129 | FPT-29-175-09 | 1924.6877 | 2534.1722 | 3207.8129
| 3400 | 2392 | 3500 | 3113 | 4585 | 3645 | 5188 |  |  | 3400 | 2463 | 3607 |  |  |  |  | F1T-26-180-09 | 1304.9323 | 1718.1608 | 2174.8871 | F1T-29-180-09 | 1698.0955 | 2235.8257 | 2830.1591 | F1T-34-180-09 | 1988.305 | 2617.9349 | 3313.8416 | F1T-26-180-14 | 1909.0693 | 2513.6079 | 3181.7822 | F1T-29-180-14 | 2500.6954 | 3292.5823 | 4167.8257 | F1T-34-180-14 | 2830.0562 | 3726.2407 | 4716.7604 | F1P-18-180-09 | 1314.1239 | 1730.2631 | 2190.2065 | F1P-26-180-09 | 1924.6877 | 2534.1722 | 3207.8129 | FPT-29-180-09 | 1924.6877 | 2534.1722 | 3207.8129
| 3450 | 2392 | 3500 | 3113 | 4585 | 3645 | 5188 |  |  | 3450 | 2693 | 3944 |  |  |  |  | F1T-26-185-09 | 1304.9323 | 1718.1608 | 2174.8871 | F1T-29-185-09 | 1698.0955 | 2235.8257 | 2830.1591 | F1T-34-185-09 | 1988.305 | 2617.9349 | 3313.8416 | F1T-26-185-14 | 1909.0693 | 2513.6079 | 3181.7822 | F1T-29-185-14 | 2500.6954 | 3292.5823 | 4167.8257 | F1T-34-185-14 | 2830.0562 | 3726.2407 | 4716.7604 | F1P-18-185-09 | 1314.1239 | 1730.2631 | 2190.2065 | F1P-26-185-09 | 1924.6877 | 2534.1722 | 3207.8129 | FPT-29-185-09 | 1924.6877 | 2534.1722 | 3207.8129
| 3500 | 2392 | 3500 | 3113 | 4585 | 3645 | 5188 |  |  | 3500 | 2693 | 3944 |  |  |  |  | F1T-26-190-09 | 1304.9323 | 1718.1608 | 2174.8871 | F1T-29-190-09 | 1698.0955 | 2235.8257 | 2830.1591 | F1T-34-190-09 | 1988.305 | 2617.9349 | 3313.8416 | F1T-26-190-14 | 1909.0693 | 2513.6079 | 3181.7822 | F1T-29-190-14 | 2500.6954 | 3292.5823 | 4167.8257 | F1T-34-190-14 | 2830.0562 | 3726.2407 | 4716.7604 | F1P-18-190-09 | 1314.1239 | 1730.2631 | 2190.2065 | F1P-26-190-09 | 1924.6877 | 2534.1722 | 3207.8129 | FPT-29-190-09 | 1924.6877 | 2534.1722 | 3207.8129
| 3550 | 2560 | 3745 | 3331 | 4905 | 3900 | 5551 |  |  | 3550 | 2693 | 3944 |  |  |  |  | F1T-26-195-09 | 1472.2313 | 1938.4379 | 2453.7188 | F1T-29-195-09 | 1915.8 | 2522.47 | 3193 | F1T-34-195-09 | 2243.2158 | 2953.5675 | 3738.6931 | F1T-26-195-14 | 2153.8218 | 2835.8653 | 3589.703 | F1T-29-195-14 | 2821.2974 | 3714.7083 | 4702.1624 | F1T-34-195-14 | 3192.884 | 4203.9639 | 5321.4733 | F1P-18-195-09 | 1314.1239 | 1730.2631 | 2190.2065 | F1P-26-195-09 | 1924.6877 | 2534.1722 | 3207.8129 | FPT-29-195-09 | 1924.6877 | 2534.1722 | 3207.8129
| 3600 | 2560 | 3745 | 3331 | 4905 | 3900 | 5551 |  |  | 3600 | 2693 | 3944 |  |  |  |  | F1T-26-200-09 | 1472.2313 | 1938.4379 | 2453.7188 | F1T-29-200-09 | 1915.8 | 2522.47 | 3193 | F1T-34-200-09 | 2243.2158 | 2953.5675 | 3738.6931 | F1T-26-200-14 | 2153.8218 | 2835.8653 | 3589.703 | F1T-29-200-14 | 2821.2974 | 3714.7083 | 4702.1624 | F1T-34-200-14 | 3192.884 | 4203.9639 | 5321.4733 | F1P-18-200-09 | 1543.8658 | 2032.7566 | 2573.1097 | F1P-26-200-09 | 2261.1716 | 2977.2093 | 3768.6194 | FPT-29-200-09 | 2261.1716 | 2977.2093 | 3768.6194
| 3650 | 2560 | 3745 | 3331 | 4905 | 3900 | 5551 |  |  | 3650 | 2693 | 3944 |  |  |  |  | F1T-26-205-09 | 1472.2313 | 1938.4379 | 2453.7188 | F1T-29-205-09 | 1915.8 | 2522.47 | 3193 | F1T-34-205-09 | 2243.2158 | 2953.5675 | 3738.6931 | F1T-26-205-14 | 2153.8218 | 2835.8653 | 3589.703 | F1T-29-205-14 | 2821.2974 | 3714.7083 | 4702.1624 | F1T-34-205-14 | 3192.884 | 4203.9639 | 5321.4733 | F1P-18-205-09 | 1543.8658 | 2032.7566 | 2573.1097 | F1P-26-205-09 | 2261.1716 | 2977.2093 | 3768.6194 | FPT-29-205-09 | 2261.1716 | 2977.2093 | 3768.6194
| 3700 | 2443 | 3573 | 3178 | 4681 | 3722 | 5297 |  |  | 3700 | 2628 | 3849 |  |  |  |  | F1T-26-210-09 | 1555.8808 | 2048.5764 | 2593.1347 | F1T-29-210-09 | 2024.6523 | 2665.7922 | 3374.4205 | F1T-34-210-09 | 2370.6713 | 3121.3839 | 3951.1188 | F1T-26-210-14 | 2276.198 | 2996.9941 | 3793.6634 | F1T-29-210-14 | 2981.5984 | 3925.7712 | 4969.3307 | F1T-34-210-14 | 3374.2978 | 4442.8255 | 5623.8297 | F1P-18-210-09 | 1543.8658 | 2032.7566 | 2573.1097 | F1P-26-210-09 | 2261.1716 | 2977.2093 | 3768.6194 | FPT-29-210-09 | 2261.1716 | 2977.2093 | 3768.6194
| 3750 | 2526 | 3696 | 3287 | 4841 | 3849 | 5479 |  |  | 3750 | 2628 | 3849 |  |  |  |  | F1T-26-215-09 | 1555.8808 | 2048.5764 | 2593.1347 | F1T-29-215-09 | 2024.6523 | 2665.7922 | 3374.4205 | F1T-34-215-09 | 2370.6713 | 3121.3839 | 3951.1188 | F1T-26-215-14 | 2276.198 | 2996.9941 | 3793.6634 | F1T-29-215-14 | 2981.5984 | 3925.7712 | 4969.3307 | F1T-34-215-14 | 3374.2978 | 4442.8255 | 5623.8297 | F1P-18-215-09 | 1543.8658 | 2032.7566 | 2573.1097 | F1P-26-215-09 | 2261.1716 | 2977.2093 | 3768.6194 | FPT-29-215-09 | 2261.1716 | 2977.2093 | 3768.6194
| 3800 | 2443 | 3573 | 3178 | 4681 | 3722 | 5297 |  |  | 3800 | 2399 | 3513 |  |  |  |  | F1T-26-220-09 | 1639.5303 | 2158.7149 | 2732.5505 | F1T-29-220-09 | 2133.5045 | 2809.1143 | 3555.8409 | F1T-34-220-09 | 2498.1267 | 3289.2002 | 4163.5446 | F1T-26-220-14 | 2398.5743 | 3158.1228 | 3997.6238 | F1T-29-220-14 | 3141.8994 | 4136.8342 | 5236.499 | F1T-34-220-14 | 3555.7117 | 4681.687 | 5926.1861 | F1P-18-220-09 | 1543.8658 | 2032.7566 | 2573.1097 | F1P-26-220-09 | 2261.1716 | 2977.2093 | 3768.6194 | FPT-29-220-09 | 2261.1716 | 2977.2093 | 3768.6194
| 3850 | 2610 | 3818 | 3396 | 5001 | 3977 | 5660 |  |  | 3850 | 2628 | 3849 |  |  |  |  | F1T-26-225-09 | 1639.5303 | 2158.7149 | 2732.5505 | F1T-29-225-09 | 2133.5045 | 2809.1143 | 3555.8409 | F1T-34-225-09 | 2498.1267 | 3289.2002 | 4163.5446 | F1T-26-225-14 | 2398.5743 | 3158.1228 | 3997.6238 | F1T-29-225-14 | 3141.8994 | 4136.8342 | 5236.499 | F1T-34-225-14 | 3555.7117 | 4681.687 | 5926.1861 | F1P-18-225-09 | 1773.6077 | 2335.2502 | 2956.0129 | F1P-26-225-09 | 2597.6555 | 3420.2464 | 4329.4258 | FPT-29-225-09 | 2597.6555 | 3420.2464 | 4329.4258
| 3900 | 2610 | 3818 | 3396 | 5001 | 3977 | 5660 |  |  | 3900 | 2628 | 3849 |  |  |  |  | F1T-26-230-09 | 1639.5303 | 2158.7149 | 2732.5505 | F1T-29-230-09 | 2133.5045 | 2809.1143 | 3555.8409 | F1T-34-230-09 | 2498.1267 | 3289.2002 | 4163.5446 | F1T-26-230-14 | 2398.5743 | 3158.1228 | 3997.6238 | F1T-29-230-14 | 3141.8994 | 4136.8342 | 5236.499 | F1T-34-230-14 | 3555.7117 | 4681.687 | 5926.1861 | F1P-18-230-09 | 1773.6077 | 2335.2502 | 2956.0129 | F1P-26-230-09 | 2597.6555 | 3420.2464 | 4329.4258 | FPT-29-230-09 | 2597.6555 | 3420.2464 | 4329.4258
| 3950 | 2694 | 3941 | 3505 | 5162 | 4104 | 5842 |  |  | 3950 | 2858 | 4186 |  |  |  |  | F1T-26-235-09 | 1723.1798 | 2268.8534 | 2871.9663 | F1T-29-235-09 | 2242.3568 | 2952.4365 | 3737.2614 | F1T-34-235-09 | 2625.5822 | 3457.0165 | 4375.9703 | F1T-26-235-14 | 2520.9505 | 3319.2515 | 4201.5842 | F1T-29-235-14 | 3302.2004 | 4347.8972 | 5503.6673 | F1T-34-235-14 | 3737.1255 | 4920.5486 | 6228.5426 | F1P-18-235-09 | 1773.6077 | 2335.2502 | 2956.0129 | F1P-26-235-09 | 2597.6555 | 3420.2464 | 4329.4258 | FPT-29-235-09 | 2597.6555 | 3420.2464 | 4329.4258
| 4000 | 2694 | 3941 | 3505 | 5162 | 4104 | 5842 |  |  | 4000 | 2858 | 4186 |  |  |  |  | F1T-26-240-09 | 1723.1798 | 2268.8534 | 2871.9663 | F1T-29-240-09 | 2242.3568 | 2952.4365 | 3737.2614 | F1T-34-240-09 | 2625.5822 | 3457.0165 | 4375.9703 | F1T-26-240-14 | 2520.9505 | 3319.2515 | 4201.5842 | F1T-29-240-14 | 3302.2004 | 4347.8972 | 5503.6673 | F1T-34-240-14 | 3737.1255 | 4920.5486 | 6228.5426 | F1P-18-240-09 | 1773.6077 | 2335.2502 | 2956.0129 | F1P-26-240-09 | 2597.6555 | 3420.2464 | 4329.4258 | FPT-29-240-09 | 2597.6555 | 3420.2464 | 4329.4258
| 4050 | 2777 | 4063 | 3614 | 5322 | 4232 | 6023 |  |  | 4050 | 2858 | 4186 |  |  |  |  | F1T-26-245-09 | 1890.4788 | 2489.1304 | 3150.798 | F1T-29-245-09 | 2460.0614 | 3239.0808 | 4100.1023 | F1T-34-245-09 | 2880.4931 | 3792.6492 | 4800.8218 | F1T-26-245-14 | 2765.703 | 3641.5089 | 4609.505 | F1T-29-245-14 | 3622.8024 | 4770.0231 | 6038.004 | F1T-34-245-14 | 4099.9533 | 5398.2718 | 6833.2554 | F1P-18-245-09 | 1773.6077 | 2335.2502 | 2956.0129 | F1P-26-245-09 | 2597.6555 | 3420.2464 | 4329.4258 | FPT-29-245-09 | 2597.6555 | 3420.2464 | 4329.4258
| 4100 | 2777 | 4063 | 3614 | 5322 | 4232 | 6023 |  |  | 4100 | 2858 | 4186 |  |  |  |  | F1T-26-250-09 | 1890.4788 | 2489.1304 | 3150.798 | F1T-29-250-09 | 2460.0614 | 3239.0808 | 4100.1023 | F1T-34-250-09 | 2880.4931 | 3792.6492 | 4800.8218 | F1T-26-250-14 | 2765.703 | 3641.5089 | 4609.505 | F1T-29-250-14 | 3622.8024 | 4770.0231 | 6038.004 | F1T-34-250-14 | 4099.9533 | 5398.2718 | 6833.2554 | F1P-18-250-09 | 2003.3497 | 2637.7437 | 3338.9161 | F1P-26-250-09 | 2934.1394 | 3863.2835 | 4890.2323 | FPT-29-250-09 | 2934.1394 | 3863.2835 | 4890.2323
| 4150 | 2777 | 4063 | 3614 | 5322 | 4232 | 6023 |  |  | 4150 | 2858 | 4186 |  |  |  |  | F1T-26-255-09 | 1890.4788 | 2489.1304 | 3150.798 | F1T-29-255-09 | 2460.0614 | 3239.0808 | 4100.1023 | F1T-34-255-09 | 2880.4931 | 3792.6492 | 4800.8218 | F1T-26-255-14 | 2765.703 | 3641.5089 | 4609.505 | F1T-29-255-14 | 3622.8024 | 4770.0231 | 6038.004 | F1T-34-255-14 | 4099.9533 | 5398.2718 | 6833.2554 | F1P-18-255-09 | 2003.3497 | 2637.7437 | 3338.9161 | F1P-26-255-09 | 2934.1394 | 3863.2835 | 4890.2323 | FPT-29-255-09 | 2934.1394 | 3863.2835 | 4890.2323
| 4200 | 2861 | 4185 | 3723 | 5482 | 4359 | 6204 |  |  | 4200 | 2858 | 4186 |  |  |  |  | F1T-26-260-09 | 1974.1283 | 2599.269 | 3290.2139 | F1T-29-260-09 | 2568.9136 | 3382.403 | 4281.5227 | F1T-34-260-09 | 3007.9485 | 3960.4655 | 5013.2475 | F1T-26-260-14 | 2888.0792 | 3802.6376 | 4813.4653 | F1T-29-260-14 | 3783.1034 | 4981.0861 | 6305.1723 | F1T-34-260-14 | 4281.3671 | 5637.1334 | 7135.6119 | F1P-18-260-09 | 2003.3497 | 2637.7437 | 3338.9161 | F1P-26-260-09 | 2934.1394 | 3863.2835 | 4890.2323 | FPT-29-260-09 | 2934.1394 | 3863.2835 | 4890.2323
| 4250 | 2861 | 4185 | 3723 | 5482 | 4359 | 6204 |  |  | 4250 | 3088 | 4522 |  |  |  |  | F1T-26-265-09 | 1974.1283 | 2599.269 | 3290.2139 | F1T-29-265-09 | 2568.9136 | 3382.403 | 4281.5227 | F1T-34-265-09 | 3007.9485 | 3960.4655 | 5013.2475 | F1T-26-265-14 | 2888.0792 | 3802.6376 | 4813.4653 | F1T-29-265-14 | 3783.1034 | 4981.0861 | 6305.1723 | F1T-34-265-14 | 4281.3671 | 5637.1334 | 7135.6119 | F1P-18-265-09 | 2003.3497 | 2637.7437 | 3338.9161 | F1P-26-265-09 | 2934.1394 | 3863.2835 | 4890.2323 | FPT-29-265-09 | 2934.1394 | 3863.2835 | 4890.2323
| 4300 | 2861 | 4185 | 3723 | 5482 | 4359 | 6204 |  |  | 4300 | 3088 | 4522 |  |  |  |  | F1T-26-270-09 | 2057.7778 | 2709.4075 | 3429.6297 | F1T-29-270-09 | 2677.7659 | 3525.7251 | 4462.9432 | F1T-34-270-09 | 3135.404 | 4128.2819 | 5225.6733 | F1T-26-270-14 | 3010.4554 | 3963.7663 | 5017.4257 | F1T-29-270-14 | 3943.4044 | 5192.1491 | 6572.3406 | F1T-34-270-14 | 4462.781 | 5875.995 | 7437.9683 | F1P-18-270-09 | 2003.3497 | 2637.7437 | 3338.9161 | F1P-26-270-09 | 2934.1394 | 3863.2835 | 4890.2323 | FPT-29-270-09 | 2934.1394 | 3863.2835 | 4890.2323
| 4350 | 2944 | 4308 | 3832 | 5643 | 4486 | 6386 |  |  | 4350 | 3088 | 4522 |  |  |  |  | F1T-26-275-09 | 2057.7778 | 2709.4075 | 3429.6297 | F1T-29-275-09 | 2677.7659 | 3525.7251 | 4462.9432 | F1T-34-275-09 | 3135.404 | 4128.2819 | 5225.6733 | F1T-26-275-14 | 3010.4554 | 3963.7663 | 5017.4257 | F1T-29-275-14 | 3943.4044 | 5192.1491 | 6572.3406 | F1T-34-275-14 | 4462.781 | 5875.995 | 7437.9683 | F1P-18-275-09 | 2233.0916 | 2940.2373 | 3721.8194 | F1P-26-275-09 | 3270.6232 | 4306.3206 | 5451.0387 | FPT-29-275-09 | 3270.6232 | 4306.3206 | 5451.0387
| 4400 | 3028 | 4430 | 3940 | 5803 | 4614 | 6567 |  |  | 4400 | 3088 | 4522 |  |  |  |  | F1T-26-280-09 | 2057.7778 | 2709.4075 | 3429.6297 | F1T-29-280-09 | 2677.7659 | 3525.7251 | 4462.9432 | F1T-34-280-09 | 3135.404 | 4128.2819 | 5225.6733 | F1T-26-280-14 | 3010.4554 | 3963.7663 | 5017.4257 | F1T-29-280-14 | 3943.4044 | 5192.1491 | 6572.3406 | F1T-34-280-14 | 4462.781 | 5875.995 | 7437.9683 | F1P-18-280-09 | 2233.0916 | 2940.2373 | 3721.8194 | F1P-26-280-09 | 3270.6232 | 4306.3206 | 5451.0387 | FPT-29-280-09 | 3270.6232 | 4306.3206 | 5451.0387
| 4450 | 3028 | 4430 | 3940 | 5803 | 4614 | 6567 |  |  | 4450 | 3317 | 4859 |  |  |  |  | F1T-26-285-09 | 2141.4273 | 2819.546 | 3569.0455 | F1T-29-285-09 | 2786.6182 | 3669.0473 | 4644.3636 | F1T-34-285-09 | 3262.8594 | 4296.0982 | 5438.099 | F1T-26-285-14 | 3132.8317 | 4124.895 | 5221.3861 | F1T-29-285-14 | 4103.7053 | 5403.212 | 6839.5089 | F1T-34-285-14 | 4644.1949 | 6114.8566 | 7740.3248 | F1P-18-285-09 | 2233.0916 | 2940.2373 | 3721.8194 | F1P-26-285-09 | 3270.6232 | 4306.3206 | 5451.0387 | FPT-29-285-09 | 3270.6232 | 4306.3206 | 5451.0387
| 4500 | 3112 | 4552 | 4049 | 5963 | 4741 | 6749 |  |  | 4500 | 3317 | 4859 |  |  |  |  | F1T-26-290-09 | 2141.4273 | 2819.546 | 3569.0455 | F1T-29-290-09 | 2786.6182 | 3669.0473 | 4644.3636 | F1T-34-290-09 | 3262.8594 | 4296.0982 | 5438.099 | F1T-26-290-14 | 3132.8317 | 4124.895 | 5221.3861 | F1T-29-290-14 | 4103.7053 | 5403.212 | 6839.5089 | F1T-34-290-14 | 4644.1949 | 6114.8566 | 7740.3248 | F1P-18-290-09 | 2233.0916 | 2940.2373 | 3721.8194 | F1P-26-290-09 | 3270.6232 | 4306.3206 | 5451.0387 | FPT-29-290-09 | 3270.6232 | 4306.3206 | 5451.0387
| 4550 | 3112 | 4552 | 4049 | 5963 | 4741 | 6749 |  |  | 4550 | 3317 | 4859 |  |  |  |  | F1T-26-295-09 | 2308.7263 | 3039.823 | 3847.8772 | F1T-29-295-09 | 3004.3227 | 3955.6916 | 5007.2045 | F1T-34-295-09 | 3517.7703 | 4631.7309 | 5862.9505 | F1T-26-295-14 | 3377.5842 | 4447.1525 | 5629.3069 | F1T-29-295-14 | 4424.3073 | 5825.338 | 7373.8455 | F1T-34-295-14 | 5007.0226 | 6592.5797 | 8345.0376 | F1P-18-295-09 | 2233.0916 | 2940.2373 | 3721.8194 | F1P-26-295-09 | 3270.6232 | 4306.3206 | 5451.0387 | FPT-29-295-09 | 3270.6232 | 4306.3206 | 5451.0387
| 4600 | 3112 | 4552 | 4049 | 5963 | 4741 | 6749 |  |  | 4600 | 3317 | 4859 |  |  |  |  | F1T-26-300-09 | 2308.7263 | 3039.823 | 3847.8772 | F1T-29-300-09 | 3004.3227 | 3955.6916 | 5007.2045 | F1T-34-300-09 | 3517.7703 | 4631.7309 | 5862.9505 | F1T-26-300-14 | 3377.5842 | 4447.1525 | 5629.3069 | F1T-29-300-14 | 4424.3073 | 5825.338 | 7373.8455 | F1T-34-300-14 | 5007.0226 | 6592.5797 | 8345.0376 | F1P-18-300-09 | 2462.8335 | 3242.7308 | 4104.7226 | F1P-26-300-09 | 3607.1071 | 4749.3577 | 6011.8452 | FPT-29-300-09 | 3607.1071 | 4749.3577 | 6011.8452
| 4650 | 3195 | 4675 | 4158 | 6123 | 4869 | 6930 |  |  | 4650 | 3317 | 4859 |  |  |  |  | F1T-26-305-09 | 2308.7263 | 3039.823 | 3847.8772 | F1T-29-305-09 | 3004.3227 | 3955.6916 | 5007.2045 | F1T-34-305-09 | 3517.7703 | 4631.7309 | 5862.9505 | F1T-26-305-14 | 3377.5842 | 4447.1525 | 5629.3069 | F1T-29-305-14 | 4424.3073 | 5825.338 | 7373.8455 | F1T-34-305-14 | 5007.0226 | 6592.5797 | 8345.0376 | F1P-18-305-09 | 2462.8335 | 3242.7308 | 4104.7226 | F1P-26-305-09 | 3607.1071 | 4749.3577 | 6011.8452 | FPT-29-305-09 | 3607.1071 | 4749.3577 | 6011.8452
| 4700 | 3195 | 4675 | 4158 | 6123 | 4869 | 6930 |  |  | 4700 | 3317 | 4859 |  |  |  |  | F1T-26-310-09 | 2308.7263 | 3039.823 | 3847.8772 | F1T-29-310-09 | 3004.3227 | 3955.6916 | 5007.2045 | F1T-34-310-09 | 3517.7703 | 4631.7309 | 5862.9505 | F1T-26-310-14 | 3377.5842 | 4447.1525 | 5629.3069 | F1T-29-310-14 | 4424.3073 | 5825.338 | 7373.8455 | F1T-34-310-14 | 5007.0226 | 6592.5797 | 8345.0376 | F1P-18-310-09 | 2462.8335 | 3242.7308 | 4104.7226 | F1P-26-310-09 | 3607.1071 | 4749.3577 | 6011.8452 | FPT-29-310-09 | 3607.1071 | 4749.3577 | 6011.8452
| 4750 | 3363 | 4920 | 4376 | 6444 | 5124 | 7293 |  |  | 4750 | 3547 | 5195 |  |  |  |  | F1T-26-315-09 | 2392.3758 | 3149.9615 | 3987.2931 | F1T-29-315-09 | 3113.175 | 4099.0138 | 5188.625 | F1T-34-315-09 | 3645.2257 | 4799.5472 | 6075.3762 | F1T-26-315-14 | 3499.9604 | 4608.2812 | 5833.2673 | F1T-29-315-14 | 4584.6083 | 6036.401 | 7641.0139 | F1T-34-315-14 | 5188.4364 | 6831.4413 | 8647.3941 | F1P-18-315-09 | 2462.8335 | 3242.7308 | 4104.7226 | F1P-26-315-09 | 3607.1071 | 4749.3577 | 6011.8452 | FPT-29-315-09 | 3607.1071 | 4749.3577 | 6011.8452
| 4800 | 3279 | 4797 | 4267 | 6284 | 4996 | 7111 |  |  | 4800 | 3317 | 4859 |  |  |  |  | F1T-26-320-09 | 2392.3758 | 3149.9615 | 3987.2931 | F1T-29-320-09 | 3113.175 | 4099.0138 | 5188.625 | F1T-34-320-09 | 3645.2257 | 4799.5472 | 6075.3762 | F1T-26-320-14 | 3499.9604 | 4608.2812 | 5833.2673 | F1T-29-320-14 | 4584.6083 | 6036.401 | 7641.0139 | F1T-34-320-14 | 5188.4364 | 6831.4413 | 8647.3941 | F1P-18-320-09 | 2462.8335 | 3242.7308 | 4104.7226 | F1P-26-320-09 | 3607.1071 | 4749.3577 | 6011.8452 | FPT-29-320-09 | 3607.1071 | 4749.3577 | 6011.8452
| 4850 | 3363 | 4920 | 4376 | 6444 | 5124 | 7293 |  |  | 4850 | 3547 | 5195 |  |  |  |  | F1T-26-325-09 | 2476.0253 | 3260.1 | 4126.7089 | F1T-29-325-09 | 3222.0273 | 4242.3359 | 5370.0455 | F1T-34-325-09 | 3772.6812 | 4967.3636 | 6287.802 | F1T-26-325-14 | 3622.3366 | 4769.4099 | 6037.2277 | F1T-29-325-14 | 4744.9093 | 6247.4639 | 7908.1822 | F1T-34-325-14 | 5369.8503 | 7070.3029 | 8949.7505 | F1P-18-325-09 | 2692.5755 | 3545.2244 | 4487.6258 | F1P-26-325-09 | 3943.591 | 5192.3948 | 6572.6516 | FPT-29-325-09 | 3943.591 | 5192.3948 | 6572.6516
| 4900 | 3446 | 5042 | 4485 | 6604 | 5251 | 7474 |  |  | 4900 | 3547 | 5195 |  |  |  |  | F1T-26-330-09 | 2476.0253 | 3260.1 | 4126.7089 | F1T-29-330-09 | 3222.0273 | 4242.3359 | 5370.0455 | F1T-34-330-09 | 3772.6812 | 4967.3636 | 6287.802 | F1T-26-330-14 | 3622.3366 | 4769.4099 | 6037.2277 | F1T-29-330-14 | 4744.9093 | 6247.4639 | 7908.1822 | F1T-34-330-14 | 5369.8503 | 7070.3029 | 8949.7505 | F1P-18-330-09 | 2692.5755 | 3545.2244 | 4487.6258 | F1P-26-330-09 | 3943.591 | 5192.3948 | 6572.6516 | FPT-29-330-09 | 3943.591 | 5192.3948 | 6572.6516
| 4950 | 3530 | 5164 | 4594 | 6765 | 5379 | 7656 |  |  | 4950 | 3777 | 5532 |  |  |  |  | F1T-26-335-09 | 2476.0253 | 3260.1 | 4126.7089 | F1T-29-335-09 | 3222.0273 | 4242.3359 | 5370.0455 | F1T-34-335-09 | 3772.6812 | 4967.3636 | 6287.802 | F1T-26-335-14 | 3622.3366 | 4769.4099 | 6037.2277 | F1T-29-335-14 | 4744.9093 | 6247.4639 | 7908.1822 | F1T-34-335-14 | 5369.8503 | 7070.3029 | 8949.7505 | F1P-18-335-09 | 2692.5755 | 3545.2244 | 4487.6258 | F1P-26-335-09 | 3943.591 | 5192.3948 | 6572.6516 | FPT-29-335-09 | 3943.591 | 5192.3948 | 6572.6516
| 5000 | 3572 | 5225 | 4648 | 6845 | 5442 | 7746 |  |  | 5000 | 3777 | 5532 |  |  |  |  | F1T-26-340-09 | 2643.3244 | 3480.3771 | 4405.5406 | F1T-29-340-09 | 3439.7318 | 4528.9802 | 5732.8864 | F1T-34-340-09 | 4027.5921 | 5302.9962 | 6712.6535 | F1T-26-340-14 | 3867.0891 | 5091.6673 | 6445.1485 | F1T-29-340-14 | 5065.5113 | 6669.5899 | 8442.5188 | F1T-34-340-14 | 5732.678 | 7548.0261 | 9554.4634 | F1P-18-340-09 | 2692.5755 | 3545.2244 | 4487.6258 | F1P-26-340-09 | 3943.591 | 5192.3948 | 6572.6516 | FPT-29-340-09 | 3943.591 | 5192.3948 | 6572.6516
| 5050 | 3614 | 5287 | 4702 | 6925 | 5506 | 7837 |  |  | 5050 | 3777 | 5532 |  |  |  |  | F1T-26-345-09 | 2643.3244 | 3480.3771 | 4405.5406 | F1T-29-345-09 | 3439.7318 | 4528.9802 | 5732.8864 | F1T-34-345-09 | 4027.5921 | 5302.9962 | 6712.6535 | F1T-26-345-14 | 3867.0891 | 5091.6673 | 6445.1485 | F1T-29-345-14 | 5065.5113 | 6669.5899 | 8442.5188 | F1T-34-345-14 | 5732.678 | 7548.0261 | 9554.4634 | F1P-18-345-09 | 2692.5755 | 3545.2244 | 4487.6258 | F1P-26-345-09 | 3943.591 | 5192.3948 | 6572.6516 | FPT-29-345-09 | 3943.591 | 5192.3948 | 6572.6516
| 5100 | 3655 | 5348 | 4757 | 7005 | 5570 | 7928 |  |  | 5100 | 3777 | 5532 |  |  |  |  | F1T-26-350-09 | 2643.3244 | 3480.3771 | 4405.5406 | F1T-29-350-09 | 3439.7318 | 4528.9802 | 5732.8864 | F1T-34-350-09 | 4027.5921 | 5302.9962 | 6712.6535 | F1T-26-350-14 | 3867.0891 | 5091.6673 | 6445.1485 | F1T-29-350-14 | 5065.5113 | 6669.5899 | 8442.5188 | F1T-34-350-14 | 5732.678 | 7548.0261 | 9554.4634 | F1P-18-350-09 | 2692.5755 | 3545.2244 | 4487.6258 | F1P-26-350-09 | 3943.591 | 5192.3948 | 6572.6516 | FPT-29-350-09 | 3943.591 | 5192.3948 | 6572.6516
| 5150 | 3614 | 5287 | 4702 | 6925 | 5506 | 7837 |  |  | 5150 | 3777 | 5532 |  |  |  |  | F1T-26-355-09 | 2643.3244 | 3480.3771 | 4405.5406 | F1T-29-355-09 | 3439.7318 | 4528.9802 | 5732.8864 | F1T-34-355-09 | 4027.5921 | 5302.9962 | 6712.6535 | F1T-26-355-14 | 3867.0891 | 5091.6673 | 6445.1485 | F1T-29-355-14 | 5065.5113 | 6669.5899 | 8442.5188 | F1T-34-355-14 | 5732.678 | 7548.0261 | 9554.4634 | F1P-18-355-09 | 2692.5755 | 3545.2244 | 4487.6258 | F1P-26-355-09 | 3943.591 | 5192.3948 | 6572.6516 | FPT-29-355-09 | 3943.591 | 5192.3948 | 6572.6516
| 5200 | 3739 | 5470 | 4866 | 7165 | 5697 | 8109 |  |  | 5200 | 3777 | 5532 |  |  |  |  | F1T-26-360-09 | 2810.6234 | 3700.6541 | 4684.3723 | F1T-29-360-09 | 3657.4364 | 4815.6245 | 6095.7273 | F1T-34-360-09 | 4282.503 | 5638.6289 | 7137.505 | F1T-26-360-14 | 4111.8416 | 5413.9248 | 6853.0693 | F1T-29-360-14 | 5386.1133 | 7091.7158 | 8976.8554 | F1T-34-360-14 | 6095.5057 | 8025.7492 | 10159.1762 | F1P-18-360-09 | 2692.5755 | 3545.2244 | 4487.6258 | F1P-26-360-09 | 3943.591 | 5192.3948 | 6572.6516 | FPT-29-360-09 | 3943.591 | 5192.3948 | 6572.6516
| 5250 | 3739 | 5470 | 4866 | 7165 | 5697 | 8109 |  |  | 5250 | 4007 | 5868 |  |  |  |  | F1T-26-365-09 | 2810.6234 | 3700.6541 | 4684.3723 | F1T-29-365-09 | 3657.4364 | 4815.6245 | 6095.7273 | F1T-34-365-09 | 4282.503 | 5638.6289 | 7137.505 | F1T-26-365-14 | 4111.8416 | 5413.9248 | 6853.0693 | F1T-29-365-14 | 5386.1133 | 7091.7158 | 8976.8554 | F1T-34-365-14 | 6095.5057 | 8025.7492 | 10159.1762 | F1P-18-365-09 | 2692.5755 | 3545.2244 | 4487.6258 | F1P-26-365-09 | 3943.591 | 5192.3948 | 6572.6516 | FPT-29-365-09 | 3943.591 | 5192.3948 | 6572.6516
| 5300 | 3739 | 5470 | 4866 | 7165 | 5697 | 8109 |  |  | 5300 | 4007 | 5868 |  |  |  |  | F1T-26-370-09 | 2693.5141 | 3546.4602 | 4489.1901 | F1T-29-370-09 | 3505.0432 | 4614.9735 | 5841.7386 | F1T-34-370-09 | 4104.0653 | 5403.686 | 6840.1089 | F1T-26-370-14 | 3940.5149 | 5188.3446 | 6567.5248 | F1T-29-370-14 | 5161.6919 | 6796.2276 | 8602.8198 | F1T-34-370-14 | 5841.5263 | 7691.343 | 9735.8772 | F1P-18-370-09 | 2628.2477 | 3460.5262 | 4380.4129 | F1P-26-370-09 | 3849.3755 | 5068.3444 | 6415.6258 | FPT-29-370-09 | 3849.3755 | 5068.3444 | 6415.6258
| 5350 | 3739 | 5470 | 4866 | 7165 | 5697 | 8109 |  |  | 5350 | 4007 | 5868 |  |  |  |  | F1T-26-375-09 | 2693.5141 | 3546.4602 | 4489.1901 | F1T-29-375-09 | 3505.0432 | 4614.9735 | 5841.7386 | F1T-34-375-09 | 4104.0653 | 5403.686 | 6840.1089 | F1T-26-375-14 | 3940.5149 | 5188.3446 | 6567.5248 | F1T-29-375-14 | 5161.6919 | 6796.2276 | 8602.8198 | F1T-34-375-14 | 5841.5263 | 7691.343 | 9735.8772 | F1P-18-375-09 | 2857.9897 | 3763.0197 | 4763.3161 | F1P-26-375-09 | 4185.8594 | 5511.3815 | 6976.4323 | FPT-29-375-09 | 4185.8594 | 5511.3815 | 6976.4323
| 5400 | 3865 | 5654 | 5029 | 7406 | 5888 | 8381 |  |  | 5400 | 4007 | 5868 |  |  |  |  | F1T-26-380-09 | 2609.8646 | 3436.3217 | 4349.7743 | F1T-29-380-09 | 3396.1909 | 4471.6514 | 5660.3182 | F1T-34-380-09 | 3976.6099 | 5235.8697 | 6627.6832 | F1T-26-380-14 | 3818.1386 | 5027.2158 | 6363.5644 | F1T-29-380-14 | 5001.3909 | 6585.1647 | 8335.6515 | F1T-34-380-14 | 5660.1125 | 7452.4814 | 9433.5208 | F1P-18-380-09 | 2628.2477 | 3460.5262 | 4380.4129 | F1P-26-380-09 | 3849.3755 | 5068.3444 | 6415.6258 | FPT-29-380-09 | 3849.3755 | 5068.3444 | 6415.6258
| 5450 | 3865 | 5654 | 5029 | 7406 | 5888 | 8381 |  |  | 5450 | 4236 | 6205 |  |  |  |  | F1T-26-385-09 | 2777.1636 | 3656.5987 | 4628.6059 | F1T-29-385-09 | 3613.8955 | 4758.2957 | 6023.1591 | F1T-34-385-09 | 4231.5208 | 5571.5024 | 7052.5347 | F1T-26-385-14 | 4062.8911 | 5349.4733 | 6771.4851 | F1T-29-385-14 | 5321.9929 | 7007.2906 | 8869.9881 | F1T-34-385-14 | 6022.9402 | 7930.2046 | 10038.2337 | F1P-18-385-09 | 2857.9897 | 3763.0197 | 4763.3161 | F1P-26-385-09 | 4185.8594 | 5511.3815 | 6976.4323 | FPT-29-385-09 | 4185.8594 | 5511.3815 | 6976.4323
| 5500 | 3948 | 5776 | 5138 | 7566 | 6016 | 8563 |  |  | 5500 | 4236 | 6205 |  |  |  |  | F1T-26-390-09 | 2777.1636 | 3656.5987 | 4628.6059 | F1T-29-390-09 | 3613.8955 | 4758.2957 | 6023.1591 | F1T-34-390-09 | 4231.5208 | 5571.5024 | 7052.5347 | F1T-26-390-14 | 4062.8911 | 5349.4733 | 6771.4851 | F1T-29-390-14 | 5321.9929 | 7007.2906 | 8869.9881 | F1T-34-390-14 | 6022.9402 | 7930.2046 | 10038.2337 | F1P-18-390-09 | 2857.9897 | 3763.0197 | 4763.3161 | F1P-26-390-09 | 4185.8594 | 5511.3815 | 6976.4323 | FPT-29-390-09 | 4185.8594 | 5511.3815 | 6976.4323
| 5550 | 3948 | 5776 | 5138 | 7566 | 6016 | 8563 |  |  | 5550 | 4236 | 6205 |  |  |  |  | F1T-26-395-09 | 2944.4626 | 3876.8757 | 4907.4376 | F1T-29-395-09 | 3831.6 | 5044.94 | 6386 | F1T-34-395-09 | 4486.4317 | 5907.135 | 7477.3861 | F1T-26-395-14 | 4307.6436 | 5671.7307 | 7179.4059 | F1T-29-395-14 | 5642.5949 | 7429.4166 | 9404.3248 | F1T-34-395-14 | 6385.7679 | 8407.9278 | 10642.9465 | F1P-18-395-09 | 2857.9897 | 3763.0197 | 4763.3161 | F1P-26-395-09 | 4185.8594 | 5511.3815 | 6976.4323 | FPT-29-395-09 | 4185.8594 | 5511.3815 | 6976.4323
| 5600 | 3948 | 5776 | 5138 | 7566 | 6016 | 8563 |  |  | 5600 | 4236 | 6205 |  |  |  |  | F1T-26-400-09 | 2944.4626 | 3876.8757 | 4907.4376 | F1T-29-400-09 | 3831.6 | 5044.94 | 6386 | F1T-34-400-09 | 4486.4317 | 5907.135 | 7477.3861 | F1T-26-400-14 | 4307.6436 | 5671.7307 | 7179.4059 | F1T-29-400-14 | 5642.5949 | 7429.4166 | 9404.3248 | F1T-34-400-14 | 6385.7679 | 8407.9278 | 10642.9465 | F1P-18-400-09 | 3087.7316 | 4065.5133 | 5146.2194 | F1P-26-400-09 | 4522.3432 | 5954.4186 | 7537.2387 | FPT-29-400-09 | 4522.3432 | 5954.4186 | 7537.2387
| 5650 | 4116 | 6021 | 5356 | 7887 | 6271 | 8926 |  |  | 5650 | 4236 | 6205 |  |  |  |  | F1T-26-405-09 | 3028.1121 | 3987.0142 | 5046.8535 | F1T-29-405-09 | 3940.4523 | 5188.2622 | 6567.4205 | F1T-34-405-09 | 4613.8871 | 6074.9514 | 7689.8119 | F1T-26-405-14 | 4430.0198 | 5832.8594 | 7383.3663 | F1T-29-405-14 | 5802.8958 | 7640.4795 | 9671.4931 | F1T-34-405-14 | 6567.1818 | 8646.7893 | 10945.303 | F1P-18-405-09 | 2857.9897 | 3763.0197 | 4763.3161 | F1P-26-405-09 | 4185.8594 | 5511.3815 | 6976.4323 | FPT-29-405-09 | 4185.8594 | 5511.3815 | 6976.4323
| 5700 | 4199 | 6143 | 5464 | 8047 | 6398 | 9107 |  |  | 5700 | 4236 | 6205 |  |  |  |  | F1T-26-410-09 | 3028.1121 | 3987.0142 | 5046.8535 | F1T-29-410-09 | 3940.4523 | 5188.2622 | 6567.4205 | F1T-34-410-09 | 4613.8871 | 6074.9514 | 7689.8119 | F1T-26-410-14 | 4430.0198 | 5832.8594 | 7383.3663 | F1T-29-410-14 | 5802.8958 | 7640.4795 | 9671.4931 | F1T-34-410-14 | 6567.1818 | 8646.7893 | 10945.303 | F1P-18-410-09 | 3087.7316 | 4065.5133 | 5146.2194 | F1P-26-410-09 | 4522.3432 | 5954.4186 | 7537.2387 | FPT-29-410-09 | 4522.3432 | 5954.4186 | 7537.2387
| 5750 | 4199 | 6143 | 5464 | 8047 | 6398 | 9107 |  |  | 5750 | 4466 | 6541 |  |  |  |  | F1T-26-415-09 | 2944.4626 | 3876.8757 | 4907.4376 | F1T-29-415-09 | 3831.6 | 5044.94 | 6386 | F1T-34-415-09 | 4486.4317 | 5907.135 | 7477.3861 | F1T-26-415-14 | 4307.6436 | 5671.7307 | 7179.4059 | F1T-29-415-14 | 5642.5949 | 7429.4166 | 9404.3248 | F1T-34-415-14 | 6385.7679 | 8407.9278 | 10642.9465 | F1P-18-415-09 | 3087.7316 | 4065.5133 | 5146.2194 | F1P-26-415-09 | 4522.3432 | 5954.4186 | 7537.2387 | FPT-29-415-09 | 4522.3432 | 5954.4186 | 7537.2387
| 5800 | 4199 | 6143 | 5464 | 8047 | 6398 | 9107 |  |  | 5800 | 4236 | 6205 |  |  |  |  | F1T-26-420-09 | 3111.7616 | 4097.1528 | 5186.2693 | F1T-29-420-09 | 4049.3045 | 5331.5843 | 6748.8409 | F1T-34-420-09 | 4741.3426 | 6242.7677 | 7902.2376 | F1T-26-420-14 | 4552.396 | 5993.9881 | 7587.3267 | F1T-29-420-14 | 5963.1968 | 7851.5425 | 9938.6614 | F1T-34-420-14 | 6748.5956 | 8885.6509 | 11247.6594 | F1P-18-420-09 | 3087.7316 | 4065.5133 | 5146.2194 | F1P-26-420-09 | 4522.3432 | 5954.4186 | 7537.2387 | FPT-29-420-09 | 4522.3432 | 5954.4186 | 7537.2387
| 5850 | 4199 | 6143 | 5464 | 8047 | 6398 | 9107 |  |  | 5850 | 4466 | 6541 |  |  |  |  | F1T-26-425-09 | 3111.7616 | 4097.1528 | 5186.2693 | F1T-29-425-09 | 4049.3045 | 5331.5843 | 6748.8409 | F1T-34-425-09 | 4741.3426 | 6242.7677 | 7902.2376 | F1T-26-425-14 | 4552.396 | 5993.9881 | 7587.3267 | F1T-29-425-14 | 5963.1968 | 7851.5425 | 9938.6614 | F1T-34-425-14 | 6748.5956 | 8885.6509 | 11247.6594 | F1P-18-425-09 | 3317.4735 | 4368.0068 | 5529.1226 | F1P-26-425-09 | 4858.8271 | 6397.4557 | 8098.0452 | FPT-29-425-09 | 4858.8271 | 6397.4557 | 8098.0452
| 5900 | 4367 | 6388 | 5682 | 8368 | 6653 | 9470 |  |  | 5900 | 4466 | 6541 |  |  |  |  | F1T-26-430-09 | 3111.7616 | 4097.1528 | 5186.2693 | F1T-29-430-09 | 4049.3045 | 5331.5843 | 6748.8409 | F1T-34-430-09 | 4741.3426 | 6242.7677 | 7902.2376 | F1T-26-430-14 | 4552.396 | 5993.9881 | 7587.3267 | F1T-29-430-14 | 5963.1968 | 7851.5425 | 9938.6614 | F1T-34-430-14 | 6748.5956 | 8885.6509 | 11247.6594 | F1P-18-430-09 | 3317.4735 | 4368.0068 | 5529.1226 | F1P-26-430-09 | 4858.8271 | 6397.4557 | 8098.0452 | FPT-29-430-09 | 4858.8271 | 6397.4557 | 8098.0452
| 5950 | 4367 | 6388 | 5682 | 8368 | 6653 | 9470 |  |  | 5950 | 4696 | 6878 |  |  |  |  | F1T-26-435-09 | 3195.4111 | 4207.2913 | 5325.6851 | F1T-29-435-09 | 4158.1568 | 5474.9065 | 6930.2614 | F1T-34-435-09 | 4868.798 | 6410.5841 | 8114.6634 | F1T-26-435-14 | 4674.7723 | 6155.1168 | 7791.2871 | F1T-29-435-14 | 6123.4978 | 8062.6055 | 10205.8297 | F1T-34-435-14 | 6930.0095 | 9124.5125 | 11550.0158 | F1P-18-435-09 | 3317.4735 | 4368.0068 | 5529.1226 | F1P-26-435-09 | 4858.8271 | 6397.4557 | 8098.0452 | FPT-29-435-09 | 4858.8271 | 6397.4557 | 8098.0452
| 6000 | 4367 | 6388 | 5682 | 8368 | 6653 | 9470 |  |  | 6000 | 4696 | 6878 |  |  |  |  | F1T-26-440-09 | 3279.0606 | 4317.4298 | 5465.101 | F1T-29-440-09 | 4267.0091 | 5618.2286 | 7111.6818 | F1T-34-440-09 | 4996.2535 | 6578.4004 | 8327.0891 | F1T-26-440-14 | 4797.1485 | 6316.2455 | 7995.2475 | F1T-29-440-14 | 6283.7988 | 8273.6684 | 10472.998 | F1T-34-440-14 | 7111.4234 | 9363.3741 | 11852.3723 | F1P-18-440-09 | 3087.7316 | 4065.5133 | 5146.2194 | F1P-26-440-09 | 4522.3432 | 5954.4186 | 7537.2387 | FPT-29-440-09 | 4522.3432 | 5954.4186 | 7537.2387
| 6050 | 4367 | 6388 | 5682 | 8368 | 6653 | 9470 |  |  | 6050 | 4696 | 6878 |  |  |  |  | F1T-26-445-09 | 3279.0606 | 4317.4298 | 5465.101 | F1T-29-445-09 | 4267.0091 | 5618.2286 | 7111.6818 | F1T-34-445-09 | 4996.2535 | 6578.4004 | 8327.0891 | F1T-26-445-14 | 4797.1485 | 6316.2455 | 7995.2475 | F1T-29-445-14 | 6283.7988 | 8273.6684 | 10472.998 | F1T-34-445-14 | 7111.4234 | 9363.3741 | 11852.3723 | F1P-18-445-09 | 3317.4735 | 4368.0068 | 5529.1226 | F1P-26-445-09 | 4858.8271 | 6397.4557 | 8098.0452 | FPT-29-445-09 | 4858.8271 | 6397.4557 | 8098.0452
| 6100 | 4367 | 6388 | 5682 | 8368 | 6653 | 9470 |  |  | 6100 | 4696 | 6878 |  |  |  |  | F1T-26-450-09 | 3279.0606 | 4317.4298 | 5465.101 | F1T-29-450-09 | 4267.0091 | 5618.2286 | 7111.6818 | F1T-34-450-09 | 4996.2535 | 6578.4004 | 8327.0891 | F1T-26-450-14 | 4797.1485 | 6316.2455 | 7995.2475 | F1T-29-450-14 | 6283.7988 | 8273.6684 | 10472.998 | F1T-34-450-14 | 7111.4234 | 9363.3741 | 11852.3723 | F1P-18-450-09 | 3547.2155 | 4670.5004 | 5912.0258 | F1P-26-450-09 | 5195.311 | 6840.4928 | 8658.8516 | FPT-29-450-09 | 5195.311 | 6840.4928 | 8658.8516
| 6150 | 4367 | 6388 | 5682 | 8368 | 6653 | 9470 |  |  | 6150 | 4696 | 6878 |  |  |  |  | F1T-26-455-09 | 3279.0606 | 4317.4298 | 5465.101 | F1T-29-455-09 | 4267.0091 | 5618.2286 | 7111.6818 | F1T-34-455-09 | 4996.2535 | 6578.4004 | 8327.0891 | F1T-26-455-14 | 4797.1485 | 6316.2455 | 7995.2475 | F1T-29-455-14 | 6283.7988 | 8273.6684 | 10472.998 | F1T-34-455-14 | 7111.4234 | 9363.3741 | 11852.3723 | F1P-18-455-09 | 3547.2155 | 4670.5004 | 5912.0258 | F1P-26-455-09 | 5195.311 | 6840.4928 | 8658.8516 | FPT-29-455-09 | 5195.311 | 6840.4928 | 8658.8516
| 6200 | 4367 | 6388 | 5682 | 8368 | 6653 | 9470 |  |  | 6200 | 4696 | 6878 |  |  |  |  | F1T-26-460-09 | 3279.0606 | 4317.4298 | 5465.101 | F1T-29-460-09 | 4267.0091 | 5618.2286 | 7111.6818 | F1T-34-460-09 | 4996.2535 | 6578.4004 | 8327.0891 | F1T-26-460-14 | 4797.1485 | 6316.2455 | 7995.2475 | F1T-29-460-14 | 6283.7988 | 8273.6684 | 10472.998 | F1T-34-460-14 | 7111.4234 | 9363.3741 | 11852.3723 | F1P-18-460-09 | 3547.2155 | 4670.5004 | 5912.0258 | F1P-26-460-09 | 5195.311 | 6840.4928 | 8658.8516 | FPT-29-460-09 | 5195.311 | 6840.4928 | 8658.8516
| 6250 | 4450 | 6510 | 5791 | 8528 | 6781 | 9651 |  |  | 6250 | 4696 | 6878 |  |  |  |  | F1T-26-465-09 | 3362.7101 | 4427.5683 | 5604.5168 | F1T-29-465-09 | 4375.8614 | 5761.5508 | 7293.1023 | F1T-34-465-09 | 5123.7089 | 6746.2167 | 8539.5149 | F1T-26-465-14 | 4919.5248 | 6477.3743 | 8199.2079 | F1T-29-465-14 | 6444.0998 | 8484.7314 | 10740.1663 | F1T-34-465-14 | 7292.8372 | 9602.2357 | 12154.7287 | F1P-18-465-09 | 3547.2155 | 4670.5004 | 5912.0258 | F1P-26-465-09 | 5195.311 | 6840.4928 | 8658.8516 | FPT-29-465-09 | 5195.311 | 6840.4928 | 8658.8516
| 6300 | 4617 | 6755 | 6009 | 8849 | 7036 | 10014 |  |  | 6300 | 4696 | 6878 |  |  |  |  | F1T-26-470-09 | 3362.7101 | 4427.5683 | 5604.5168 | F1T-29-470-09 | 4375.8614 | 5761.5508 | 7293.1023 | F1T-34-470-09 | 5123.7089 | 6746.2167 | 8539.5149 | F1T-26-470-14 | 4919.5248 | 6477.3743 | 8199.2079 | F1T-29-470-14 | 6444.0998 | 8484.7314 | 10740.1663 | F1T-34-470-14 | 7292.8372 | 9602.2357 | 12154.7287 | F1P-18-470-09 | 3547.2155 | 4670.5004 | 5912.0258 | F1P-26-470-09 | 5195.311 | 6840.4928 | 8658.8516 | FPT-29-470-09 | 5195.311 | 6840.4928 | 8658.8516
| 6350 | 4617 | 6755 | 6009 | 8849 | 7036 | 10014 |  |  | 6350 | 4696 | 6878 |  |  |  |  | F1T-26-475-09 | 3530.0091 | 4647.8453 | 5883.3485 | F1T-29-475-09 | 4593.5659 | 6048.1951 | 7655.9432 | F1T-34-475-09 | 5378.6198 | 7081.8494 | 8964.3663 | F1T-26-475-14 | 5164.2772 | 6799.6317 | 8607.1287 | F1T-29-475-14 | 6764.7018 | 8906.8573 | 11274.503 | F1T-34-475-14 | 7655.665 | 10079.9589 | 12759.4416 | F1P-18-475-09 | 3776.9574 | 4972.9939 | 6294.929 | F1P-26-475-09 | 5531.7948 | 7283.5299 | 9219.6581 | FPT-29-475-09 | 5531.7948 | 7283.5299 | 9219.6581
| 6400 | 4534 | 6633 | 5900 | 8688 | 6908 | 9833 |  |  | 6400 | 4926 | 7214 |  |  |  |  | F1T-26-480-09 | 3446.3596 | 4537.7068 | 5743.9327 | F1T-29-480-09 | 4484.7136 | 5904.873 | 7474.5227 | F1T-34-480-09 | 5251.1644 | 6914.0331 | 8751.9406 | F1T-26-480-14 | 5041.901 | 6638.503 | 8403.1683 | F1T-29-480-14 | 6604.4008 | 8695.7944 | 11007.3347 | F1T-34-480-14 | 7474.2511 | 9841.0973 | 12457.0851 | F1P-18-480-09 | 3547.2155 | 4670.5004 | 5912.0258 | F1P-26-480-09 | 5195.311 | 6840.4928 | 8658.8516 | FPT-29-480-09 | 5195.311 | 6840.4928 | 8658.8516
| 6450 | 4701 | 6878 | 6117 | 9009 | 7163 | 10195 |  |  | 6450 | 4926 | 7214 |  |  |  |  | F1T-26-485-09 | 3613.6586 | 4757.9838 | 6022.7644 | F1T-29-485-09 | 4702.4182 | 6191.5173 | 7837.3636 | F1T-34-485-09 | 5506.0752 | 7249.6657 | 9176.7921 | F1T-26-485-14 | 5286.6535 | 6960.7604 | 8811.0891 | F1T-29-485-14 | 6925.0028 | 9117.9203 | 11541.6713 | F1T-34-485-14 | 7837.0788 | 10318.8204 | 13061.798 | F1P-18-485-09 | 3547.2155 | 4670.5004 | 5912.0258 | F1P-26-485-09 | 5195.311 | 6840.4928 | 8658.8516 | FPT-29-485-09 | 5195.311 | 6840.4928 | 8658.8516
| 6500 | 4701 | 6878 | 6117 | 9009 | 7163 | 10195 |  |  | 6500 | 4926 | 7214 |  |  |  |  | F1T-26-490-09 | 3613.6586 | 4757.9838 | 6022.7644 | F1T-29-490-09 | 4702.4182 | 6191.5173 | 7837.3636 | F1T-34-490-09 | 5506.0752 | 7249.6657 | 9176.7921 | F1T-26-490-14 | 5286.6535 | 6960.7604 | 8811.0891 | F1T-29-490-14 | 6925.0028 | 9117.9203 | 11541.6713 | F1T-34-490-14 | 7837.0788 | 10318.8204 | 13061.798 | F1P-18-490-09 | 3776.9574 | 4972.9939 | 6294.929 | F1P-26-490-09 | 5531.7948 | 7283.5299 | 9219.6581 | FPT-29-490-09 | 5531.7948 | 7283.5299 | 9219.6581
| 6550 | 4868 | 7122 | 6335 | 9330 | 7418 | 10558 |  |  | 6550 | 5155 | 7551 |  |  |  |  | F1T-26-495-09 | 3780.9576 | 4978.2609 | 6301.596 | F1T-29-495-09 | 4920.1227 | 6478.1616 | 8200.2045 | F1T-34-495-09 | 5760.9861 | 7585.2984 | 9601.6436 | F1T-26-495-14 | 5531.4059 | 7283.0178 | 9219.0099 | F1T-29-495-14 | 7245.6048 | 9540.0463 | 12076.0079 | F1T-34-495-14 | 8199.9065 | 10796.5436 | 13666.5109 | F1P-18-495-09 | 3776.9574 | 4972.9939 | 6294.929 | F1P-26-495-09 | 5531.7948 | 7283.5299 | 9219.6581 | FPT-29-495-09 | 5531.7948 | 7283.5299 | 9219.6581
| 6600 | 4785 | 7000 | 6226 | 9169 | 7290 | 10377 |  |  | 6600 | 4926 | 7214 |  |  |  |  | F1T-26-500-09 | 3780.9576 | 4978.2609 | 6301.596 | F1T-29-500-09 | 4920.1227 | 6478.1616 | 8200.2045 | F1T-34-500-09 | 5760.9861 | 7585.2984 | 9601.6436 | F1T-26-500-14 | 5531.4059 | 7283.0178 | 9219.0099 | F1T-29-500-14 | 7245.6048 | 9540.0463 | 12076.0079 | F1T-34-500-14 | 8199.9065 | 10796.5436 | 13666.5109 | F1P-18-500-09 | 4006.6994 | 5275.4875 | 6677.8323 | F1P-26-500-09 | 5868.2787 | 7726.567 | 9780.4645 | FPT-29-500-09 | 5868.2787 | 7726.567 | 9780.4645
| 6650 | 4868 | 7122 | 6335 | 9330 | 7418 | 10558 |  |  | 6650 | 5155 | 7551 |  |  |  |  | F1T-26-505-09 | 3864.6071 | 5088.3994 | 6441.0119 | F1T-29-505-09 | 5028.975 | 6621.4838 | 8381.625 | F1T-34-505-09 | 5888.4416 | 7753.1148 | 9814.0693 | F1T-26-505-14 | 5653.7822 | 7444.1465 | 9422.9703 | F1T-29-505-14 | 7405.9057 | 9751.1092 | 12343.1762 | F1T-34-505-14 | 8381.3204 | 11035.4052 | 13968.8673 | F1P-18-505-09 | 3776.9574 | 4972.9939 | 6294.929 | F1P-26-505-09 | 5531.7948 | 7283.5299 | 9219.6581 | FPT-29-505-09 | 5531.7948 | 7283.5299 | 9219.6581
| 6700 | 4868 | 7122 | 6335 | 9330 | 7418 | 10558 |  |  | 6700 | 5155 | 7551 |  |  |  |  | F1T-26-510-09 | 3864.6071 | 5088.3994 | 6441.0119 | F1T-29-510-09 | 5028.975 | 6621.4838 | 8381.625 | F1T-34-510-09 | 5888.4416 | 7753.1148 | 9814.0693 | F1T-26-510-14 | 5653.7822 | 7444.1465 | 9422.9703 | F1T-29-510-14 | 7405.9057 | 9751.1092 | 12343.1762 | F1T-34-510-14 | 8381.3204 | 11035.4052 | 13968.8673 | F1P-18-510-09 | 4006.6994 | 5275.4875 | 6677.8323 | F1P-26-510-09 | 5868.2787 | 7726.567 | 9780.4645 | FPT-29-510-09 | 5868.2787 | 7726.567 | 9780.4645
| 6750 | 4952 | 7245 | 6444 | 9490 | 7545 | 10740 |  |  | 6750 | 5155 | 7551 |  |  |  |  | F1T-26-515-09 | 3780.9576 | 4978.2609 | 6301.596 | F1T-29-515-09 | 4920.1227 | 6478.1616 | 8200.2045 | F1T-34-515-09 | 5760.9861 | 7585.2984 | 9601.6436 | F1T-26-515-14 | 5531.4059 | 7283.0178 | 9219.0099 | F1T-29-515-14 | 7245.6048 | 9540.0463 | 12076.0079 | F1T-34-515-14 | 8199.9065 | 10796.5436 | 13666.5109 | F1P-18-515-09 | 4006.6994 | 5275.4875 | 6677.8323 | F1P-26-515-09 | 5868.2787 | 7726.567 | 9780.4645 | FPT-29-515-09 | 5868.2787 | 7726.567 | 9780.4645
| 6800 | 4868 | 7122 | 6335 | 9330 | 7418 | 10558 |  |  | 6800 | 5385 | 7887 |  |  |  |  | F1T-26-520-09 | 3948.2566 | 5198.5379 | 6580.4277 | F1T-29-520-09 | 5137.8273 | 6764.8059 | 8563.0455 | F1T-34-520-09 | 6015.897 | 7920.9311 | 10026.495 | F1T-26-520-14 | 5776.1584 | 7605.2752 | 9626.9307 | F1T-29-520-14 | 7566.2067 | 9962.1722 | 12610.3446 | F1T-34-520-14 | 8562.7343 | 11274.2668 | 14271.2238 | F1P-18-520-09 | 4006.6994 | 5275.4875 | 6677.8323 | F1P-26-520-09 | 5868.2787 | 7726.567 | 9780.4645 | FPT-29-520-09 | 5868.2787 | 7726.567 | 9780.4645
| 6850 | 5036 | 7367 | 6553 | 9650 | 7673 | 10921 |  |  | 6850 | 5155 | 7551 |  |  |  |  | F1T-26-525-09 | 3948.2566 | 5198.5379 | 6580.4277 | F1T-29-525-09 | 5137.8273 | 6764.8059 | 8563.0455 | F1T-34-525-09 | 6015.897 | 7920.9311 | 10026.495 | F1T-26-525-14 | 5776.1584 | 7605.2752 | 9626.9307 | F1T-29-525-14 | 7566.2067 | 9962.1722 | 12610.3446 | F1T-34-525-14 | 8562.7343 | 11274.2668 | 14271.2238 | F1P-18-525-09 | 4236.4413 | 5577.981 | 7060.7355 | F1P-26-525-09 | 6204.7626 | 8169.6041 | 10341.271 | FPT-29-525-09 | 6204.7626 | 8169.6041 | 10341.271
| 6900 | 5036 | 7367 | 6553 | 9650 | 7673 | 10921 |  |  | 6900 | 5155 | 7551 |  |  |  |  | F1T-26-530-09 | 3948.2566 | 5198.5379 | 6580.4277 | F1T-29-530-09 | 5137.8273 | 6764.8059 | 8563.0455 | F1T-34-530-09 | 6015.897 | 7920.9311 | 10026.495 | F1T-26-530-14 | 5776.1584 | 7605.2752 | 9626.9307 | F1T-29-530-14 | 7566.2067 | 9962.1722 | 12610.3446 | F1T-34-530-14 | 8562.7343 | 11274.2668 | 14271.2238 | F1P-18-530-09 | 4236.4413 | 5577.981 | 7060.7355 | F1P-26-530-09 | 6204.7626 | 8169.6041 | 10341.271 | FPT-29-530-09 | 6204.7626 | 8169.6041 | 10341.271
| 6950 | 5036 | 7367 | 6553 | 9650 | 7673 | 10921 |  |  | 6950 | 5155 | 7551 |  |  |  |  | F1T-26-535-09 | 3948.2566 | 5198.5379 | 6580.4277 | F1T-29-535-09 | 5137.8273 | 6764.8059 | 8563.0455 | F1T-34-535-09 | 6015.897 | 7920.9311 | 10026.495 | F1T-26-535-14 | 5776.1584 | 7605.2752 | 9626.9307 | F1T-29-535-14 | 7566.2067 | 9962.1722 | 12610.3446 | F1T-34-535-14 | 8562.7343 | 11274.2668 | 14271.2238 | F1P-18-535-09 | 4236.4413 | 5577.981 | 7060.7355 | F1P-26-535-09 | 6204.7626 | 8169.6041 | 10341.271 | FPT-29-535-09 | 6204.7626 | 8169.6041 | 10341.271
| 7000 | 5036 | 7367 | 6553 | 9650 | 7673 | 10921 |  |  | 7000 | 5385 | 7887 |  |  |  |  | F1T-26-540-09 | 4115.5556 | 5418.8149 | 6859.2594 | F1T-29-540-09 | 5355.5318 | 7051.4502 | 8925.8864 | F1T-34-540-09 | 6270.8079 | 8256.5638 | 10451.3465 | F1T-26-540-14 | 6020.9109 | 7927.5327 | 10034.8515 | F1T-29-540-14 | 7886.8087 | 10384.2981 | 13144.6812 | F1T-34-540-14 | 8925.562 | 11751.9899 | 14875.9366 | F1P-18-540-09 | 4006.6994 | 5275.4875 | 6677.8323 | F1P-26-540-09 | 5868.2787 | 7726.567 | 9780.4645 | FPT-29-540-09 | 5868.2787 | 7726.567 | 9780.4645
[17 empty] | F1T-26-545-09 | 4115.5556 | 5418.8149 | 6859.2594 | F1T-29-545-09 | 5355.5318 | 7051.4502 | 8925.8864 | F1T-34-545-09 | 6270.8079 | 8256.5638 | 10451.3465 | F1T-26-545-14 | 6020.9109 | 7927.5327 | 10034.8515 | F1T-29-545-14 | 7886.8087 | 10384.2981 | 13144.6812 | F1T-34-545-14 | 8925.562 | 11751.9899 | 14875.9366 | F1P-18-545-09 | 4236.4413 | 5577.981 | 7060.7355 | F1P-26-545-09 | 6204.7626 | 8169.6041 | 10341.271 | FPT-29-545-09 | 6204.7626 | 8169.6041 | 10341.271
[17 empty] | F1T-26-550-09 | 4115.5556 | 5418.8149 | 6859.2594 | F1T-29-550-09 | 5355.5318 | 7051.4502 | 8925.8864 | F1T-34-550-09 | 6270.8079 | 8256.5638 | 10451.3465 | F1T-26-550-14 | 6020.9109 | 7927.5327 | 10034.8515 | F1T-29-550-14 | 7886.8087 | 10384.2981 | 13144.6812 | F1T-34-550-14 | 8925.562 | 11751.9899 | 14875.9366 | F1P-18-550-09 | 4466.1832 | 5880.4746 | 7443.6387 | F1P-26-550-09 | 6541.2465 | 8612.6412 | 10902.0774 | FPT-29-550-09 | 6541.2465 | 8612.6412 | 10902.0774
[17 empty] | F1T-26-555-09 | 4115.5556 | 5418.8149 | 6859.2594 | F1T-29-555-09 | 5355.5318 | 7051.4502 | 8925.8864 | F1T-34-555-09 | 6270.8079 | 8256.5638 | 10451.3465 | F1T-26-555-14 | 6020.9109 | 7927.5327 | 10034.8515 | F1T-29-555-14 | 7886.8087 | 10384.2981 | 13144.6812 | F1T-34-555-14 | 8925.562 | 11751.9899 | 14875.9366 | F1P-18-555-09 | 4466.1832 | 5880.4746 | 7443.6387 | F1P-26-555-09 | 6541.2465 | 8612.6412 | 10902.0774 | FPT-29-555-09 | 6541.2465 | 8612.6412 | 10902.0774
[17 empty] | F1T-26-560-09 | 4199.2051 | 5528.9534 | 6998.6752 | F1T-29-560-09 | 5464.3841 | 7194.7724 | 9107.3068 | F1T-34-560-09 | 6398.2634 | 8424.3801 | 10663.7723 | F1T-26-560-14 | 6143.2871 | 8088.6614 | 10238.8119 | F1T-29-560-14 | 8047.1097 | 10595.3611 | 13411.8495 | F1T-34-560-14 | 9106.9758 | 11990.8515 | 15178.2931 | F1P-18-560-09 | 4236.4413 | 5577.981 | 7060.7355 | F1P-26-560-09 | 6204.7626 | 8169.6041 | 10341.271 | FPT-29-560-09 | 6204.7626 | 8169.6041 | 10341.271
[17 empty] | F1T-26-565-09 | 4366.5042 | 5749.2305 | 7277.5069 | F1T-29-565-09 | 5682.0886 | 7481.4167 | 9470.1477 | F1T-34-565-09 | 6653.1743 | 8760.0128 | 11088.6238 | F1T-26-565-14 | 6388.0396 | 8410.9188 | 10646.7327 | F1T-29-565-14 | 8367.7117 | 11017.487 | 13946.1861 | F1T-34-565-14 | 9469.8036 | 12468.5747 | 15783.0059 | F1P-18-565-09 | 4236.4413 | 5577.981 | 7060.7355 | F1P-26-565-09 | 6204.7626 | 8169.6041 | 10341.271 | FPT-29-565-09 | 6204.7626 | 8169.6041 | 10341.271
[17 empty] | F1T-26-570-09 | 4366.5042 | 5749.2305 | 7277.5069 | F1T-29-570-09 | 5682.0886 | 7481.4167 | 9470.1477 | F1T-34-570-09 | 6653.1743 | 8760.0128 | 11088.6238 | F1T-26-570-14 | 6388.0396 | 8410.9188 | 10646.7327 | F1T-29-570-14 | 8367.7117 | 11017.487 | 13946.1861 | F1T-34-570-14 | 9469.8036 | 12468.5747 | 15783.0059 | F1P-18-570-09 | 4466.1832 | 5880.4746 | 7443.6387 | F1P-26-570-09 | 6541.2465 | 8612.6412 | 10902.0774 | FPT-29-570-09 | 6541.2465 | 8612.6412 | 10902.0774
[17 empty] | F1T-26-575-09 | 4366.5042 | 5749.2305 | 7277.5069 | F1T-29-575-09 | 5682.0886 | 7481.4167 | 9470.1477 | F1T-34-575-09 | 6653.1743 | 8760.0128 | 11088.6238 | F1T-26-575-14 | 6388.0396 | 8410.9188 | 10646.7327 | F1T-29-575-14 | 8367.7117 | 11017.487 | 13946.1861 | F1T-34-575-14 | 9469.8036 | 12468.5747 | 15783.0059 | F1P-18-575-09 | 4695.9252 | 6182.9681 | 7826.5419 | F1P-26-575-09 | 6877.7303 | 9055.6783 | 11462.8839 | FPT-29-575-09 | 6877.7303 | 9055.6783 | 11462.8839
[17 empty] | F1T-26-580-09 | 4282.8547 | 5639.092 | 7138.0911 | F1T-29-580-09 | 5573.2364 | 7338.0945 | 9288.7273 | F1T-34-580-09 | 6525.7188 | 8592.1964 | 10876.198 | F1T-26-580-14 | 6265.6634 | 8249.7901 | 10442.7723 | F1T-29-580-14 | 8207.4107 | 10806.4241 | 13679.0178 | F1T-34-580-14 | 9288.3897 | 12229.7131 | 15480.6495 | F1P-18-580-09 | 4466.1832 | 5880.4746 | 7443.6387 | F1P-26-580-09 | 6541.2465 | 8612.6412 | 10902.0774 | FPT-29-580-09 | 6541.2465 | 8612.6412 | 10902.0774
[17 empty] | F1T-26-585-09 | 4450.1537 | 5859.369 | 7416.9228 | F1T-29-585-09 | 5790.9409 | 7624.7389 | 9651.5682 | F1T-34-585-09 | 6780.6297 | 8927.8291 | 11301.0495 | F1T-26-585-14 | 6510.4158 | 8572.0475 | 10850.6931 | F1T-29-585-14 | 8528.0127 | 11228.55 | 14213.3545 | F1T-34-585-14 | 9651.2174 | 12707.4363 | 16085.3624 | F1P-18-585-09 | 4466.1832 | 5880.4746 | 7443.6387 | F1P-26-585-09 | 6541.2465 | 8612.6412 | 10902.0774 | FPT-29-585-09 | 6541.2465 | 8612.6412 | 10902.0774
[17 empty] | F1T-26-590-09 | 4617.4527 | 6079.646 | 7695.7545 | F1T-29-590-09 | 6008.6455 | 7911.3832 | 10014.4091 | F1T-34-590-09 | 7035.5406 | 9263.4618 | 11725.901 | F1T-26-590-14 | 6755.1683 | 8894.305 | 11258.6139 | F1T-29-590-14 | 8848.6147 | 11650.676 | 14747.6911 | F1T-34-590-14 | 10014.0451 | 13185.1594 | 16690.0752 | F1P-18-590-09 | 4466.1832 | 5880.4746 | 7443.6387 | F1P-26-590-09 | 6541.2465 | 8612.6412 | 10902.0774 | FPT-29-590-09 | 6541.2465 | 8612.6412 | 10902.0774
[17 empty] | F1T-26-595-09 | 4617.4527 | 6079.646 | 7695.7545 | F1T-29-595-09 | 6008.6455 | 7911.3832 | 10014.4091 | F1T-34-595-09 | 7035.5406 | 9263.4618 | 11725.901 | F1T-26-595-14 | 6755.1683 | 8894.305 | 11258.6139 | F1T-29-595-14 | 8848.6147 | 11650.676 | 14747.6911 | F1T-34-595-14 | 10014.0451 | 13185.1594 | 16690.0752 | F1P-18-595-09 | 4695.9252 | 6182.9681 | 7826.5419 | F1P-26-595-09 | 6877.7303 | 9055.6783 | 11462.8839 | FPT-29-595-09 | 6877.7303 | 9055.6783 | 11462.8839
[17 empty] | F1T-26-600-09 | 4617.4527 | 6079.646 | 7695.7545 | F1T-29-600-09 | 6008.6455 | 7911.3832 | 10014.4091 | F1T-34-600-09 | 7035.5406 | 9263.4618 | 11725.901 | F1T-26-600-14 | 6755.1683 | 8894.305 | 11258.6139 | F1T-29-600-14 | 8848.6147 | 11650.676 | 14747.6911 | F1T-34-600-14 | 10014.0451 | 13185.1594 | 16690.0752 | F1P-18-600-09 | 4925.6671 | 6485.4617 | 8209.4452 | F1P-26-600-09 | 7214.2142 | 9498.7154 | 12023.6903 | FPT-29-600-09 | 7214.2142 | 9498.7154 | 12023.6903
[17 empty] | F1T-26-605-09 | 4617.4527 | 6079.646 | 7695.7545 | F1T-29-605-09 | 6008.6455 | 7911.3832 | 10014.4091 | F1T-34-605-09 | 7035.5406 | 9263.4618 | 11725.901 | F1T-26-605-14 | 6755.1683 | 8894.305 | 11258.6139 | F1T-29-605-14 | 8848.6147 | 11650.676 | 14747.6911 | F1T-34-605-14 | 10014.0451 | 13185.1594 | 16690.0752 | F1P-18-605-09 | 4695.9252 | 6182.9681 | 7826.5419 | F1P-26-605-09 | 6877.7303 | 9055.6783 | 11462.8839 | FPT-29-605-09 | 6877.7303 | 9055.6783 | 11462.8839
[17 empty] | F1T-26-610-09 | 4617.4527 | 6079.646 | 7695.7545 | F1T-29-610-09 | 6008.6455 | 7911.3832 | 10014.4091 | F1T-34-610-09 | 7035.5406 | 9263.4618 | 11725.901 | F1T-26-610-14 | 6755.1683 | 8894.305 | 11258.6139 | F1T-29-610-14 | 8848.6147 | 11650.676 | 14747.6911 | F1T-34-610-14 | 10014.0451 | 13185.1594 | 16690.0752 | F1P-18-610-09 | 4925.6671 | 6485.4617 | 8209.4452 | F1P-26-610-09 | 7214.2142 | 9498.7154 | 12023.6903 | FPT-29-610-09 | 7214.2142 | 9498.7154 | 12023.6903
[17 empty] | F1T-26-615-09 | 4617.4527 | 6079.646 | 7695.7545 | F1T-29-615-09 | 6008.6455 | 7911.3832 | 10014.4091 | F1T-34-615-09 | 7035.5406 | 9263.4618 | 11725.901 | F1T-26-615-14 | 6755.1683 | 8894.305 | 11258.6139 | F1T-29-615-14 | 8848.6147 | 11650.676 | 14747.6911 | F1T-34-615-14 | 10014.0451 | 13185.1594 | 16690.0752 | F1P-18-615-09 | 4925.6671 | 6485.4617 | 8209.4452 | F1P-26-615-09 | 7214.2142 | 9498.7154 | 12023.6903 | FPT-29-615-09 | 7214.2142 | 9498.7154 | 12023.6903
[17 empty] | F1T-26-620-09 | 4617.4527 | 6079.646 | 7695.7545 | F1T-29-620-09 | 6008.6455 | 7911.3832 | 10014.4091 | F1T-34-620-09 | 7035.5406 | 9263.4618 | 11725.901 | F1T-26-620-14 | 6755.1683 | 8894.305 | 11258.6139 | F1T-29-620-14 | 8848.6147 | 11650.676 | 14747.6911 | F1T-34-620-14 | 10014.0451 | 13185.1594 | 16690.0752 | F1P-18-620-09 | 4925.6671 | 6485.4617 | 8209.4452 | F1P-26-620-09 | 7214.2142 | 9498.7154 | 12023.6903 | FPT-29-620-09 | 7214.2142 | 9498.7154 | 12023.6903
[17 empty] | F1T-26-625-09 | 4701.1022 | 6189.7845 | 7835.1703 | F1T-29-625-09 | 6117.4977 | 8054.7053 | 10195.8295 | F1T-34-625-09 | 7162.996 | 9431.2781 | 11938.3267 | F1T-26-625-14 | 6877.5446 | 9055.4337 | 11462.5743 | F1T-29-625-14 | 9008.9156 | 11861.7389 | 15014.8594 | F1T-34-625-14 | 10195.459 | 13424.021 | 16992.4317 | F1P-18-625-09 | 4925.6671 | 6485.4617 | 8209.4452 | F1P-26-625-09 | 7214.2142 | 9498.7154 | 12023.6903 | FPT-29-625-09 | 7214.2142 | 9498.7154 | 12023.6903
[17 empty] | F1T-26-630-09 | 4784.7517 | 6299.923 | 7974.5861 | F1T-29-630-09 | 6226.35 | 8198.0275 | 10377.25 | F1T-34-630-09 | 7290.4515 | 9599.0945 | 12150.7525 | F1T-26-630-14 | 6999.9208 | 9216.5624 | 11666.5347 | F1T-29-630-14 | 9169.2166 | 12072.8019 | 15282.0277 | F1T-34-630-14 | 10376.8729 | 13662.8826 | 17294.7881 | F1P-18-630-09 | 4925.6671 | 6485.4617 | 8209.4452 | F1P-26-630-09 | 7214.2142 | 9498.7154 | 12023.6903 | FPT-29-630-09 | 7214.2142 | 9498.7154 | 12023.6903
[17 empty] | F1T-26-635-09 | 4784.7517 | 6299.923 | 7974.5861 | F1T-29-635-09 | 6226.35 | 8198.0275 | 10377.25 | F1T-34-635-09 | 7290.4515 | 9599.0945 | 12150.7525 | F1T-26-635-14 | 6999.9208 | 9216.5624 | 11666.5347 | F1T-29-635-14 | 9169.2166 | 12072.8019 | 15282.0277 | F1T-34-635-14 | 10376.8729 | 13662.8826 | 17294.7881 | F1P-18-635-09 | 4925.6671 | 6485.4617 | 8209.4452 | F1P-26-635-09 | 7214.2142 | 9498.7154 | 12023.6903 | FPT-29-635-09 | 7214.2142 | 9498.7154 | 12023.6903
[17 empty] | F1T-26-640-09 | 4784.7517 | 6299.923 | 7974.5861 | F1T-29-640-09 | 6226.35 | 8198.0275 | 10377.25 | F1T-34-640-09 | 7290.4515 | 9599.0945 | 12150.7525 | F1T-26-640-14 | 6999.9208 | 9216.5624 | 11666.5347 | F1T-29-640-14 | 9169.2166 | 12072.8019 | 15282.0277 | F1T-34-640-14 | 10376.8729 | 13662.8826 | 17294.7881 | F1P-18-640-09 | 5155.409 | 6787.9552 | 8592.3484 | F1P-26-640-09 | 7550.6981 | 9941.7525 | 12584.4968 | FPT-29-640-09 | 7550.6981 | 9941.7525 | 12584.4968
[17 empty] | F1T-26-645-09 | 4868.4012 | 6410.0616 | 8114.002 | F1T-29-645-09 | 6335.2023 | 8341.3497 | 10558.6705 | F1T-34-645-09 | 7417.9069 | 9766.9108 | 12363.1782 | F1T-26-645-14 | 7122.297 | 9377.6911 | 11870.495 | F1T-29-645-14 | 9329.5176 | 12283.8649 | 15549.196 | F1T-34-645-14 | 10558.2867 | 13901.7442 | 17597.1446 | F1P-18-645-09 | 5155.409 | 6787.9552 | 8592.3484 | F1P-26-645-09 | 7550.6981 | 9941.7525 | 12584.4968 | FPT-29-645-09 | 7550.6981 | 9941.7525 | 12584.4968
[17 empty] | F1T-26-650-09 | 4952.0507 | 6520.2001 | 8253.4178 | F1T-29-650-09 | 6444.0545 | 8484.6718 | 10740.0909 | F1T-34-650-09 | 7545.3624 | 9934.7271 | 12575.604 | F1T-26-650-14 | 7244.6733 | 9538.8198 | 12074.4554 | F1T-29-650-14 | 9489.8186 | 12494.9278 | 15816.3644 | F1T-34-650-14 | 10739.7006 | 14140.6058 | 17899.501 | F1P-18-650-09 | 5155.409 | 6787.9552 | 8592.3484 | F1P-26-650-09 | 7550.6981 | 9941.7525 | 12584.4968 | FPT-29-650-09 | 7550.6981 | 9941.7525 | 12584.4968
[17 empty] | F1T-26-655-09 | 4952.0507 | 6520.2001 | 8253.4178 | F1T-29-655-09 | 6444.0545 | 8484.6718 | 10740.0909 | F1T-34-655-09 | 7545.3624 | 9934.7271 | 12575.604 | F1T-26-655-14 | 7244.6733 | 9538.8198 | 12074.4554 | F1T-29-655-14 | 9489.8186 | 12494.9278 | 15816.3644 | F1T-34-655-14 | 10739.7006 | 14140.6058 | 17899.501 | F1P-18-655-09 | 5155.409 | 6787.9552 | 8592.3484 | F1P-26-655-09 | 7550.6981 | 9941.7525 | 12584.4968 | FPT-29-655-09 | 7550.6981 | 9941.7525 | 12584.4968
[17 empty] | F1T-26-660-09 | 5035.7002 | 6630.3386 | 8392.8337 | F1T-29-660-09 | 6552.9068 | 8627.994 | 10921.5114 | F1T-34-660-09 | 7672.8178 | 10102.5435 | 12788.0297 | F1T-26-660-14 | 7367.0495 | 9699.9485 | 12278.4158 | F1T-29-660-14 | 9650.1196 | 12705.9908 | 16083.5327 | F1T-34-660-14 | 10921.1145 | 14379.4674 | 18201.8574 | F1P-18-660-09 | 5155.409 | 6787.9552 | 8592.3484 | F1P-26-660-09 | 7550.6981 | 9941.7525 | 12584.4968 | FPT-29-660-09 | 7550.6981 | 9941.7525 | 12584.4968
[17 empty] | F1T-26-665-09 | 4952.0507 | 6520.2001 | 8253.4178 | F1T-29-665-09 | 6444.0545 | 8484.6718 | 10740.0909 | F1T-34-665-09 | 7545.3624 | 9934.7271 | 12575.604 | F1T-26-665-14 | 7244.6733 | 9538.8198 | 12074.4554 | F1T-29-665-14 | 9489.8186 | 12494.9278 | 15816.3644 | F1T-34-665-14 | 10739.7006 | 14140.6058 | 17899.501 | F1P-18-665-09 | 5385.151 | 7090.4488 | 8975.2516 | F1P-26-665-09 | 7887.1819 | 10384.7895 | 13145.3032 | FPT-29-665-09 | 7887.1819 | 10384.7895 | 13145.3032
[17 empty] | F1T-26-670-09 | 4952.0507 | 6520.2001 | 8253.4178 | F1T-29-670-09 | 6444.0545 | 8484.6718 | 10740.0909 | F1T-34-670-09 | 7545.3624 | 9934.7271 | 12575.604 | F1T-26-670-14 | 7244.6733 | 9538.8198 | 12074.4554 | F1T-29-670-14 | 9489.8186 | 12494.9278 | 15816.3644 | F1T-34-670-14 | 10739.7006 | 14140.6058 | 17899.501 | F1P-18-670-09 | 5385.151 | 7090.4488 | 8975.2516 | F1P-26-670-09 | 7887.1819 | 10384.7895 | 13145.3032 | FPT-29-670-09 | 7887.1819 | 10384.7895 | 13145.3032
[17 empty] | F1T-26-675-09 | 5035.7002 | 6630.3386 | 8392.8337 | F1T-29-675-09 | 6552.9068 | 8627.994 | 10921.5114 | F1T-34-675-09 | 7672.8178 | 10102.5435 | 12788.0297 | F1T-26-675-14 | 7367.0495 | 9699.9485 | 12278.4158 | F1T-29-675-14 | 9650.1196 | 12705.9908 | 16083.5327 | F1T-34-675-14 | 10921.1145 | 14379.4674 | 18201.8574 | F1P-18-675-09 | 5155.409 | 6787.9552 | 8592.3484 | F1P-26-675-09 | 7550.6981 | 9941.7525 | 12584.4968 | FPT-29-675-09 | 7550.6981 | 9941.7525 | 12584.4968
[17 empty] | F1T-26-680-09 | 5119.3497 | 6740.4771 | 8532.2495 | F1T-29-680-09 | 6661.7591 | 8771.3161 | 11102.9318 | F1T-34-680-09 | 7800.2733 | 10270.3598 | 13000.4554 | F1T-26-680-14 | 7489.4257 | 9861.0772 | 12482.3762 | F1T-29-680-14 | 9810.4206 | 12917.0538 | 16350.701 | F1T-34-680-14 | 11102.5283 | 14618.329 | 18504.2139 | F1P-18-680-09 | 5385.151 | 7090.4488 | 8975.2516 | F1P-26-680-09 | 7887.1819 | 10384.7895 | 13145.3032 | FPT-29-680-09 | 7887.1819 | 10384.7895 | 13145.3032
[17 empty] | F1T-26-685-09 | 5119.3497 | 6740.4771 | 8532.2495 | F1T-29-685-09 | 6661.7591 | 8771.3161 | 11102.9318 | F1T-34-685-09 | 7800.2733 | 10270.3598 | 13000.4554 | F1T-26-685-14 | 7489.4257 | 9861.0772 | 12482.3762 | F1T-29-685-14 | 9810.4206 | 12917.0538 | 16350.701 | F1T-34-685-14 | 11102.5283 | 14618.329 | 18504.2139 | F1P-18-685-09 | 5385.151 | 7090.4488 | 8975.2516 | F1P-26-685-09 | 7887.1819 | 10384.7895 | 13145.3032 | FPT-29-685-09 | 7887.1819 | 10384.7895 | 13145.3032
[17 empty] | F1T-26-690-09 | 5286.6487 | 6960.7541 | 8811.0812 | F1T-29-690-09 | 6879.4636 | 9057.9605 | 11465.7727 | F1T-34-690-09 | 8055.1842 | 10605.9925 | 13425.3069 | F1T-26-690-14 | 7734.1782 | 10183.3347 | 12890.297 | F1T-29-690-14 | 10131.0226 | 13339.1797 | 16885.0376 | F1T-34-690-14 | 11465.356 | 15096.0521 | 19108.9267 | F1P-18-690-09 | 5385.151 | 7090.4488 | 8975.2516 | F1P-26-690-09 | 7887.1819 | 10384.7895 | 13145.3032 | FPT-29-690-09 | 7887.1819 | 10384.7895 | 13145.3032
[17 empty] | F1T-26-695-09 | 5286.6487 | 6960.7541 | 8811.0812 | F1T-29-695-09 | 6879.4636 | 9057.9605 | 11465.7727 | F1T-34-695-09 | 8055.1842 | 10605.9925 | 13425.3069 | F1T-26-695-14 | 7734.1782 | 10183.3347 | 12890.297 | F1T-29-695-14 | 10131.0226 | 13339.1797 | 16885.0376 | F1T-34-695-14 | 11465.356 | 15096.0521 | 19108.9267 | F1P-18-695-09 | 5385.151 | 7090.4488 | 8975.2516 | F1P-26-695-09 | 7887.1819 | 10384.7895 | 13145.3032 | FPT-29-695-09 | 7887.1819 | 10384.7895 | 13145.3032
[17 empty] | F1T-26-700-09 | 5286.6487 | 6960.7541 | 8811.0812 | F1T-29-700-09 | 6879.4636 | 9057.9605 | 11465.7727 | F1T-34-700-09 | 8055.1842 | 10605.9925 | 13425.3069 | F1T-26-700-14 | 7734.1782 | 10183.3347 | 12890.297 | F1T-29-700-14 | 10131.0226 | 13339.1797 | 16885.0376 | F1T-34-700-14 | 11465.356 | 15096.0521 | 19108.9267 | F1P-18-700-09 | 5385.151 | 7090.4488 | 8975.2516 | F1P-26-700-09 | 7887.1819 | 10384.7895 | 13145.3032 | FPT-29-700-09 | 7887.1819 | 10384.7895 | 13145.3032
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | F1T-26-09 | 0 | 0 | 0 | F1T-29-09 | 0 | 0 | 0 | F1T-34-09 | 0 | 0 | 0 | F1T-26-14 | 0 | 0 | 0 | F1T-29-14 | 0 | 0 | 0 | F1T-34-14 | 0 | 0 | 0 | F1P-18-09 | 0 | 0 | 0 | F1P-26-09 | 0 | 0 | 0 | FPT-29-09 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | T | 0 | 0 | 3 | T | 0 | 0 | 3 | T | 0 | 0 | 3 | T | 0 | 0 | 3 | T | 0 | 0 | 3 | T | 0 | 0 | 3 | T | 0 | 0 | 3 | T | 0 | 0 | 3 | T | 0 | 0 | 3
[17 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3
[17 empty] | 0 | 60 | 79 | 100 | 0 | 60 | 79 | 100 | 0 | 60 | 79 | 100 | 0 | 60 | 79 | 100 | 0 | 60 | 79 | 100 | 0 | 60 | 79 | 100 | 0 | 60 | 79 | 100 | 0 | 60 | 79 | 100 | 0 | 60 | 79 | 100
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 1.3942 | 0 | 0 | 0 | 1.8142 | 0 | 0 | 0 | 2.1243 | 0 | 0 | 0 | 2.0396 | 0 | 0 | 0 | 2.6717 | 0 | 0 | 0 | 3.0236 | 0 | 0 | 0 | 1.5316 | 0 | 0 | 0 | 2.2432 | 0 | 0 | 0 | 2.2432
[17 empty] | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 17 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 33 | 36 | 38 | 40 | 41 | 44 | 46 | 48 | 49 | 52 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 16 | 17 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28
[17 empty] | F1T-26-060-09T | 0 | 0 | 0 | F1T-29-060-09T | 0 | 0 | 0 | F1T-34-060-09T | 0 | 0 | 0 | F1T-26-060-14T | 0 | 0 | 0 | F1T-29-060-14T | 0 | 0 | 0 | F1T-34-060-14T | 0 | 0 | 0 | F1P-18-060-09T | 0 | 0 | 0 | F1P-26-060-09T | 0 | 0 | 0 | FPT-29-060-09T | 0 | 0 | 0
[17 empty] | F1T-26-065-09T | 0 | 0 | 0 | F1T-29-065-09T | 0 | 0 | 0 | F1T-34-065-09T | 0 | 0 | 0 | F1T-26-065-14T | 0 | 0 | 0 | F1T-29-065-14T | 0 | 0 | 0 | F1T-34-065-14T | 0 | 0 | 0 | F1P-18-065-09T | 0 | 0 | 0 | F1P-26-065-09T | 0 | 0 | 0 | FPT-29-065-09T | 0 | 0 | 0
[17 empty] | F1T-26-070-09T | 0 | 0 | 0 | F1T-29-070-09T | 0 | 0 | 0 | F1T-34-070-09T | 0 | 0 | 0 | F1T-26-070-14T | 0 | 0 | 0 | F1T-29-070-14T | 0 | 0 | 0 | F1T-34-070-14T | 0 | 0 | 0 | F1P-18-070-09T | 0 | 0 | 0 | F1P-26-070-09T | 0 | 0 | 0 | FPT-29-070-09T | 0 | 0 | 0
[17 empty] | F1T-26-075-09T | 0 | 0 | 0 | F1T-29-075-09T | 0 | 0 | 0 | F1T-34-075-09T | 0 | 0 | 0 | F1T-26-075-14T | 0 | 0 | 0 | F1T-29-075-14T | 0 | 0 | 0 | F1T-34-075-14T | 0 | 0 | 0 | F1P-18-075-09T | 0 | 0 | 0 | F1P-26-075-09T | 0 | 0 | 0 | FPT-29-075-09T | 0 | 0 | 0
[17 empty] | F1T-26-080-09T | 0 | 0 | 0 | F1T-29-080-09T | 0 | 0 | 0 | F1T-34-080-09T | 0 | 0 | 0 | F1T-26-080-14T | 0 | 0 | 0 | F1T-29-080-14T | 0 | 0 | 0 | F1T-34-080-14T | 0 | 0 | 0 | F1P-18-080-09T | 0 | 0 | 0 | F1P-26-080-09T | 0 | 0 | 0 | FPT-29-080-09T | 0 | 0 | 0
[17 empty] | F1T-26-085-09T | 0 | 0 | 0 | F1T-29-085-09T | 0 | 0 | 0 | F1T-34-085-09T | 0 | 0 | 0 | F1T-26-085-14T | 0 | 0 | 0 | F1T-29-085-14T | 0 | 0 | 0 | F1T-34-085-14T | 0 | 0 | 0 | F1P-18-085-09T | 0 | 0 | 0 | F1P-26-085-09T | 0 | 0 | 0 | FPT-29-085-09T | 0 | 0 | 0
[17 empty] | F1T-26-090-09T | 0 | 0 | 0 | F1T-29-090-09T | 0 | 0 | 0 | F1T-34-090-09T | 0 | 0 | 0 | F1T-26-090-14T | 0 | 0 | 0 | F1T-29-090-14T | 0 | 0 | 0 | F1T-34-090-14T | 0 | 0 | 0 | F1P-18-090-09T | 0 | 0 | 0 | F1P-26-090-09T | 0 | 0 | 0 | FPT-29-090-09T | 0 | 0 | 0
[17 empty] | F1T-26-095-09T | 384.7877 | 506.6372 | 641.3129 | F1T-29-095-09T | 500.7205 | 659.2819 | 834.5341 | F1T-34-095-09T | 586.295 | 771.9551 | 977.1584 | F1T-26-095-14T | 562.9307 | 741.1921 | 938.2178 | F1T-29-095-14T | 737.3846 | 970.8897 | 1228.9743 | F1T-34-095-14T | 834.5038 | 1098.7633 | 1390.8396 | F1P-18-095-09T | 395.1561 | 520.2889 | 658.5935 | F1P-26-095-09T | 578.7523 | 762.0238 | 964.5871 | FPT-29-095-09T | 578.7523 | 762.0238 | 964.5871
[17 empty] | F1T-26-100-09T | 384.7877 | 506.6372 | 641.3129 | F1T-29-100-09T | 500.7205 | 659.2819 | 834.5341 | F1T-34-100-09T | 586.295 | 771.9551 | 977.1584 | F1T-26-100-14T | 562.9307 | 741.1921 | 938.2178 | F1T-29-100-14T | 737.3846 | 970.8897 | 1228.9743 | F1T-34-100-14T | 834.5038 | 1098.7633 | 1390.8396 | F1P-18-100-09T | 395.1561 | 520.2889 | 658.5935 | F1P-26-100-09T | 578.7523 | 762.0238 | 964.5871 | FPT-29-100-09T | 578.7523 | 762.0238 | 964.5871
[17 empty] | F1T-26-105-09T | 468.4372 | 616.7757 | 780.7287 | F1T-29-105-09T | 609.5727 | 802.6041 | 1015.9545 | F1T-34-105-09T | 713.7505 | 939.7715 | 1189.5842 | F1T-26-105-14T | 685.3069 | 902.3208 | 1142.1782 | F1T-29-105-14T | 897.6855 | 1181.9526 | 1496.1426 | F1T-34-105-14T | 1015.9176 | 1337.6249 | 1693.196 | F1P-18-105-09T | 395.1561 | 520.2889 | 658.5935 | F1P-26-105-09T | 578.7523 | 762.0238 | 964.5871 | FPT-29-105-09T | 578.7523 | 762.0238 | 964.5871
[17 empty] | F1T-26-110-09T | 468.4372 | 616.7757 | 780.7287 | F1T-29-110-09T | 609.5727 | 802.6041 | 1015.9545 | F1T-34-110-09T | 713.7505 | 939.7715 | 1189.5842 | F1T-26-110-14T | 685.3069 | 902.3208 | 1142.1782 | F1T-29-110-14T | 897.6855 | 1181.9526 | 1496.1426 | F1T-34-110-14T | 1015.9176 | 1337.6249 | 1693.196 | F1P-18-110-09T | 395.1561 | 520.2889 | 658.5935 | F1P-26-110-09T | 578.7523 | 762.0238 | 964.5871 | FPT-29-110-09T | 578.7523 | 762.0238 | 964.5871
[17 empty] | F1T-26-115-09T | 552.0867 | 726.9142 | 920.1446 | F1T-29-115-09T | 718.425 | 945.9262 | 1197.375 | F1T-34-115-09T | 841.2059 | 1107.5878 | 1402.0099 | F1T-26-115-14T | 807.6832 | 1063.4495 | 1346.1386 | F1T-29-115-14T | 1057.9865 | 1393.0156 | 1763.3109 | F1T-34-115-14T | 1197.3315 | 1576.4865 | 1995.5525 | F1P-18-115-09T | 395.1561 | 520.2889 | 658.5935 | F1P-26-115-09T | 578.7523 | 762.0238 | 964.5871 | FPT-29-115-09T | 578.7523 | 762.0238 | 964.5871
[17 empty] | F1T-26-120-09T | 552.0867 | 726.9142 | 920.1446 | F1T-29-120-09T | 718.425 | 945.9262 | 1197.375 | F1T-34-120-09T | 841.2059 | 1107.5878 | 1402.0099 | F1T-26-120-14T | 807.6832 | 1063.4495 | 1346.1386 | F1T-29-120-14T | 1057.9865 | 1393.0156 | 1763.3109 | F1T-34-120-14T | 1197.3315 | 1576.4865 | 1995.5525 | F1P-18-120-09T | 624.8981 | 822.7825 | 1041.4968 | F1P-26-120-09T | 915.2361 | 1205.0609 | 1525.3935 | FPT-29-120-09T | 915.2361 | 1205.0609 | 1525.3935
[17 empty] | F1T-26-125-09T | 635.7362 | 837.0527 | 1059.5604 | F1T-29-125-09T | 827.2773 | 1089.2484 | 1378.7955 | F1T-34-125-09T | 968.6614 | 1275.4042 | 1614.4356 | F1T-26-125-14T | 930.0594 | 1224.5782 | 1550.099 | F1T-29-125-14T | 1218.2875 | 1604.0786 | 2030.4792 | F1T-34-125-14T | 1378.7453 | 1815.348 | 2297.9089 | F1P-18-125-09T | 624.8981 | 822.7825 | 1041.4968 | F1P-26-125-09T | 915.2361 | 1205.0609 | 1525.3935 | FPT-29-125-09T | 915.2361 | 1205.0609 | 1525.3935
[17 empty] | F1T-26-130-09T | 635.7362 | 837.0527 | 1059.5604 | F1T-29-130-09T | 827.2773 | 1089.2484 | 1378.7955 | F1T-34-130-09T | 968.6614 | 1275.4042 | 1614.4356 | F1T-26-130-14T | 930.0594 | 1224.5782 | 1550.099 | F1T-29-130-14T | 1218.2875 | 1604.0786 | 2030.4792 | F1T-34-130-14T | 1378.7453 | 1815.348 | 2297.9089 | F1P-18-130-09T | 624.8981 | 822.7825 | 1041.4968 | F1P-26-130-09T | 915.2361 | 1205.0609 | 1525.3935 | FPT-29-130-09T | 915.2361 | 1205.0609 | 1525.3935
[17 empty] | F1T-26-135-09T | 719.3857 | 947.1912 | 1198.9762 | F1T-29-135-09T | 936.1295 | 1232.5706 | 1560.2159 | F1T-34-135-09T | 1096.1168 | 1443.2205 | 1826.8614 | F1T-26-135-14T | 1052.4356 | 1385.7069 | 1754.0594 | F1T-29-135-14T | 1378.5885 | 1815.1415 | 2297.6475 | F1T-34-135-14T | 1560.1592 | 2054.2096 | 2600.2653 | F1P-18-135-09T | 624.8981 | 822.7825 | 1041.4968 | F1P-26-135-09T | 915.2361 | 1205.0609 | 1525.3935 | FPT-29-135-09T | 915.2361 | 1205.0609 | 1525.3935
[17 empty] | F1T-26-140-09T | 719.3857 | 947.1912 | 1198.9762 | F1T-29-140-09T | 936.1295 | 1232.5706 | 1560.2159 | F1T-34-140-09T | 1096.1168 | 1443.2205 | 1826.8614 | F1T-26-140-14T | 1052.4356 | 1385.7069 | 1754.0594 | F1T-29-140-14T | 1378.5885 | 1815.1415 | 2297.6475 | F1T-34-140-14T | 1560.1592 | 2054.2096 | 2600.2653 | F1P-18-140-09T | 624.8981 | 822.7825 | 1041.4968 | F1P-26-140-09T | 915.2361 | 1205.0609 | 1525.3935 | FPT-29-140-09T | 915.2361 | 1205.0609 | 1525.3935
[17 empty] | F1T-26-145-09T | 803.0352 | 1057.3297 | 1338.3921 | F1T-29-145-09T | 1044.9818 | 1375.8927 | 1741.6364 | F1T-34-145-09T | 1223.5723 | 1611.0368 | 2039.2871 | F1T-26-145-14T | 1174.8119 | 1546.8356 | 1958.0198 | F1T-29-145-14T | 1538.8895 | 2026.2045 | 2564.8158 | F1T-34-145-14T | 1741.5731 | 2293.0712 | 2902.6218 | F1P-18-145-09T | 854.64 | 1125.276 | 1424.4 | F1P-26-145-09T | 1251.72 | 1648.098 | 2086.2 | FPT-29-145-09T | 1251.72 | 1648.098 | 2086.2
[17 empty] | F1T-26-150-09T | 803.0352 | 1057.3297 | 1338.3921 | F1T-29-150-09T | 1044.9818 | 1375.8927 | 1741.6364 | F1T-34-150-09T | 1223.5723 | 1611.0368 | 2039.2871 | F1T-26-150-14T | 1174.8119 | 1546.8356 | 1958.0198 | F1T-29-150-14T | 1538.8895 | 2026.2045 | 2564.8158 | F1T-34-150-14T | 1741.5731 | 2293.0712 | 2902.6218 | F1P-18-150-09T | 854.64 | 1125.276 | 1424.4 | F1P-26-150-09T | 1251.72 | 1648.098 | 2086.2 | FPT-29-150-09T | 1251.72 | 1648.098 | 2086.2
[17 empty] | F1T-26-155-09T | 886.6848 | 1167.4683 | 1477.8079 | F1T-29-155-09T | 1153.8341 | 1519.2149 | 1923.0568 | F1T-34-155-09T | 1351.0277 | 1778.8532 | 2251.7129 | F1T-26-155-14T | 1297.1881 | 1707.9644 | 2161.9802 | F1T-29-155-14T | 1699.1905 | 2237.2675 | 2831.9842 | F1T-34-155-14T | 1922.9869 | 2531.9328 | 3204.9782 | F1P-18-155-09T | 854.64 | 1125.276 | 1424.4 | F1P-26-155-09T | 1251.72 | 1648.098 | 2086.2 | FPT-29-155-09T | 1251.72 | 1648.098 | 2086.2
[17 empty] | F1T-26-160-09T | 886.6848 | 1167.4683 | 1477.8079 | F1T-29-160-09T | 1153.8341 | 1519.2149 | 1923.0568 | F1T-34-160-09T | 1351.0277 | 1778.8532 | 2251.7129 | F1T-26-160-14T | 1297.1881 | 1707.9644 | 2161.9802 | F1T-29-160-14T | 1699.1905 | 2237.2675 | 2831.9842 | F1T-34-160-14T | 1922.9869 | 2531.9328 | 3204.9782 | F1P-18-160-09T | 854.64 | 1125.276 | 1424.4 | F1P-26-160-09T | 1251.72 | 1648.098 | 2086.2 | FPT-29-160-09T | 1251.72 | 1648.098 | 2086.2
[17 empty] | F1T-26-165-09T | 970.3343 | 1277.6068 | 1617.2238 | F1T-29-165-09T | 1262.6864 | 1662.537 | 2104.4773 | F1T-34-165-09T | 1478.4832 | 1946.6695 | 2464.1386 | F1T-26-165-14T | 1419.5644 | 1869.0931 | 2365.9406 | F1T-29-165-14T | 1859.4915 | 2448.3305 | 3099.1525 | F1T-34-165-14T | 2104.4008 | 2770.7944 | 3507.3347 | F1P-18-165-09T | 854.64 | 1125.276 | 1424.4 | F1P-26-165-09T | 1251.72 | 1648.098 | 2086.2 | FPT-29-165-09T | 1251.72 | 1648.098 | 2086.2
[17 empty] | F1T-26-170-09T | 970.3343 | 1277.6068 | 1617.2238 | F1T-29-170-09T | 1262.6864 | 1662.537 | 2104.4773 | F1T-34-170-09T | 1478.4832 | 1946.6695 | 2464.1386 | F1T-26-170-14T | 1419.5644 | 1869.0931 | 2365.9406 | F1T-29-170-14T | 1859.4915 | 2448.3305 | 3099.1525 | F1T-34-170-14T | 2104.4008 | 2770.7944 | 3507.3347 | F1P-18-170-09T | 1084.3819 | 1427.7695 | 1807.3032 | F1P-26-170-09T | 1588.2039 | 2091.1351 | 2647.0065 | FPT-29-170-09T | 1588.2039 | 2091.1351 | 2647.0065
[17 empty] | F1T-26-175-09T | 1053.9838 | 1387.7453 | 1756.6396 | F1T-29-175-09T | 1371.5386 | 1805.8592 | 2285.8977 | F1T-34-175-09T | 1605.9386 | 2114.4858 | 2676.5644 | F1T-26-175-14T | 1541.9406 | 2030.2218 | 2569.901 | F1T-29-175-14T | 2019.7925 | 2659.3934 | 3366.3208 | F1T-34-175-14T | 2285.8147 | 3009.656 | 3809.6911 | F1P-18-175-09T | 1084.3819 | 1427.7695 | 1807.3032 | F1P-26-175-09T | 1588.2039 | 2091.1351 | 2647.0065 | FPT-29-175-09T | 1588.2039 | 2091.1351 | 2647.0065
[17 empty] | F1T-26-180-09T | 1053.9838 | 1387.7453 | 1756.6396 | F1T-29-180-09T | 1371.5386 | 1805.8592 | 2285.8977 | F1T-34-180-09T | 1605.9386 | 2114.4858 | 2676.5644 | F1T-26-180-14T | 1541.9406 | 2030.2218 | 2569.901 | F1T-29-180-14T | 2019.7925 | 2659.3934 | 3366.3208 | F1T-34-180-14T | 2285.8147 | 3009.656 | 3809.6911 | F1P-18-180-09T | 1084.3819 | 1427.7695 | 1807.3032 | F1P-26-180-09T | 1588.2039 | 2091.1351 | 2647.0065 | FPT-29-180-09T | 1588.2039 | 2091.1351 | 2647.0065
[17 empty] | F1T-26-185-09T | 1137.6333 | 1497.8838 | 1896.0554 | F1T-29-185-09T | 1480.3909 | 1949.1814 | 2467.3182 | F1T-34-185-09T | 1733.3941 | 2282.3022 | 2888.9901 | F1T-26-185-14T | 1664.3168 | 2191.3505 | 2773.8614 | F1T-29-185-14T | 2180.0935 | 2870.4564 | 3633.4891 | F1T-34-185-14T | 2467.2285 | 3248.5175 | 4112.0475 | F1P-18-185-09T | 1084.3819 | 1427.7695 | 1807.3032 | F1P-26-185-09T | 1588.2039 | 2091.1351 | 2647.0065 | FPT-29-185-09T | 1588.2039 | 2091.1351 | 2647.0065
[17 empty] | F1T-26-190-09T | 1137.6333 | 1497.8838 | 1896.0554 | F1T-29-190-09T | 1480.3909 | 1949.1814 | 2467.3182 | F1T-34-190-09T | 1733.3941 | 2282.3022 | 2888.9901 | F1T-26-190-14T | 1664.3168 | 2191.3505 | 2773.8614 | F1T-29-190-14T | 2180.0935 | 2870.4564 | 3633.4891 | F1T-34-190-14T | 2467.2285 | 3248.5175 | 4112.0475 | F1P-18-190-09T | 1084.3819 | 1427.7695 | 1807.3032 | F1P-26-190-09T | 1588.2039 | 2091.1351 | 2647.0065 | FPT-29-190-09T | 1588.2039 | 2091.1351 | 2647.0065
[17 empty] | F1T-26-195-09T | 1221.2828 | 1608.0223 | 2035.4713 | F1T-29-195-09T | 1589.2432 | 2092.5035 | 2648.7386 | F1T-34-195-09T | 1860.8495 | 2450.1185 | 3101.4158 | F1T-26-195-14T | 1786.6931 | 2352.4792 | 2977.8218 | F1T-29-195-14T | 2340.3945 | 3081.5194 | 3900.6574 | F1T-34-195-14T | 2648.6424 | 3487.3791 | 4414.404 | F1P-18-195-09T | 1314.1239 | 1730.2631 | 2190.2065 | F1P-26-195-09T | 1924.6877 | 2534.1722 | 3207.8129 | FPT-29-195-09T | 1924.6877 | 2534.1722 | 3207.8129
[17 empty] | F1T-26-200-09T | 1221.2828 | 1608.0223 | 2035.4713 | F1T-29-200-09T | 1589.2432 | 2092.5035 | 2648.7386 | F1T-34-200-09T | 1860.8495 | 2450.1185 | 3101.4158 | F1T-26-200-14T | 1786.6931 | 2352.4792 | 2977.8218 | F1T-29-200-14T | 2340.3945 | 3081.5194 | 3900.6574 | F1T-34-200-14T | 2648.6424 | 3487.3791 | 4414.404 | F1P-18-200-09T | 1314.1239 | 1730.2631 | 2190.2065 | F1P-26-200-09T | 1924.6877 | 2534.1722 | 3207.8129 | FPT-29-200-09T | 1924.6877 | 2534.1722 | 3207.8129
[17 empty] | F1T-26-205-09T | 1304.9323 | 1718.1608 | 2174.8871 | F1T-29-205-09T | 1698.0955 | 2235.8257 | 2830.1591 | F1T-34-205-09T | 1988.305 | 2617.9349 | 3313.8416 | F1T-26-205-14T | 1909.0693 | 2513.6079 | 3181.7822 | F1T-29-205-14T | 2500.6954 | 3292.5823 | 4167.8257 | F1T-34-205-14T | 2830.0562 | 3726.2407 | 4716.7604 | F1P-18-205-09T | 1314.1239 | 1730.2631 | 2190.2065 | F1P-26-205-09T | 1924.6877 | 2534.1722 | 3207.8129 | FPT-29-205-09T | 1924.6877 | 2534.1722 | 3207.8129
[17 empty] | F1T-26-210-09T | 1304.9323 | 1718.1608 | 2174.8871 | F1T-29-210-09T | 1698.0955 | 2235.8257 | 2830.1591 | F1T-34-210-09T | 1988.305 | 2617.9349 | 3313.8416 | F1T-26-210-14T | 1909.0693 | 2513.6079 | 3181.7822 | F1T-29-210-14T | 2500.6954 | 3292.5823 | 4167.8257 | F1T-34-210-14T | 2830.0562 | 3726.2407 | 4716.7604 | F1P-18-210-09T | 1314.1239 | 1730.2631 | 2190.2065 | F1P-26-210-09T | 1924.6877 | 2534.1722 | 3207.8129 | FPT-29-210-09T | 1924.6877 | 2534.1722 | 3207.8129
[17 empty] | F1T-26-215-09T | 1388.5818 | 1828.2993 | 2314.303 | F1T-29-215-09T | 1806.9477 | 2379.1478 | 3011.5795 | F1T-34-215-09T | 2115.7604 | 2785.7512 | 3526.2673 | F1T-26-215-14T | 2031.4455 | 2674.7366 | 3385.7426 | F1T-29-215-14T | 2660.9964 | 3503.6453 | 4434.9941 | F1T-34-215-14T | 3011.4701 | 3965.1023 | 5019.1168 | F1P-18-215-09T | 1314.1239 | 1730.2631 | 2190.2065 | F1P-26-215-09T | 1924.6877 | 2534.1722 | 3207.8129 | FPT-29-215-09T | 1924.6877 | 2534.1722 | 3207.8129
[17 empty] | F1T-26-220-09T | 1388.5818 | 1828.2993 | 2314.303 | F1T-29-220-09T | 1806.9477 | 2379.1478 | 3011.5795 | F1T-34-220-09T | 2115.7604 | 2785.7512 | 3526.2673 | F1T-26-220-14T | 2031.4455 | 2674.7366 | 3385.7426 | F1T-29-220-14T | 2660.9964 | 3503.6453 | 4434.9941 | F1T-34-220-14T | 3011.4701 | 3965.1023 | 5019.1168 | F1P-18-220-09T | 1543.8658 | 2032.7566 | 2573.1097 | F1P-26-220-09T | 2261.1716 | 2977.2093 | 3768.6194 | FPT-29-220-09T | 2261.1716 | 2977.2093 | 3768.6194
[17 empty] | F1T-26-225-09T | 1472.2313 | 1938.4379 | 2453.7188 | F1T-29-225-09T | 1915.8 | 2522.47 | 3193 | F1T-34-225-09T | 2243.2158 | 2953.5675 | 3738.6931 | F1T-26-225-14T | 2153.8218 | 2835.8653 | 3589.703 | F1T-29-225-14T | 2821.2974 | 3714.7083 | 4702.1624 | F1T-34-225-14T | 3192.884 | 4203.9639 | 5321.4733 | F1P-18-225-09T | 1543.8658 | 2032.7566 | 2573.1097 | F1P-26-225-09T | 2261.1716 | 2977.2093 | 3768.6194 | FPT-29-225-09T | 2261.1716 | 2977.2093 | 3768.6194
[17 empty] | F1T-26-230-09T | 1472.2313 | 1938.4379 | 2453.7188 | F1T-29-230-09T | 1915.8 | 2522.47 | 3193 | F1T-34-230-09T | 2243.2158 | 2953.5675 | 3738.6931 | F1T-26-230-14T | 2153.8218 | 2835.8653 | 3589.703 | F1T-29-230-14T | 2821.2974 | 3714.7083 | 4702.1624 | F1T-34-230-14T | 3192.884 | 4203.9639 | 5321.4733 | F1P-18-230-09T | 1543.8658 | 2032.7566 | 2573.1097 | F1P-26-230-09T | 2261.1716 | 2977.2093 | 3768.6194 | FPT-29-230-09T | 2261.1716 | 2977.2093 | 3768.6194
[17 empty] | F1T-26-235-09T | 1555.8808 | 2048.5764 | 2593.1347 | F1T-29-235-09T | 2024.6523 | 2665.7922 | 3374.4205 | F1T-34-235-09T | 2370.6713 | 3121.3839 | 3951.1188 | F1T-26-235-14T | 2276.198 | 2996.9941 | 3793.6634 | F1T-29-235-14T | 2981.5984 | 3925.7712 | 4969.3307 | F1T-34-235-14T | 3374.2978 | 4442.8255 | 5623.8297 | F1P-18-235-09T | 1543.8658 | 2032.7566 | 2573.1097 | F1P-26-235-09T | 2261.1716 | 2977.2093 | 3768.6194 | FPT-29-235-09T | 2261.1716 | 2977.2093 | 3768.6194
[17 empty] | F1T-26-240-09T | 1555.8808 | 2048.5764 | 2593.1347 | F1T-29-240-09T | 2024.6523 | 2665.7922 | 3374.4205 | F1T-34-240-09T | 2370.6713 | 3121.3839 | 3951.1188 | F1T-26-240-14T | 2276.198 | 2996.9941 | 3793.6634 | F1T-29-240-14T | 2981.5984 | 3925.7712 | 4969.3307 | F1T-34-240-14T | 3374.2978 | 4442.8255 | 5623.8297 | F1P-18-240-09T | 1543.8658 | 2032.7566 | 2573.1097 | F1P-26-240-09T | 2261.1716 | 2977.2093 | 3768.6194 | FPT-29-240-09T | 2261.1716 | 2977.2093 | 3768.6194
[17 empty] | F1T-26-245-09T | 1639.5303 | 2158.7149 | 2732.5505 | F1T-29-245-09T | 2133.5045 | 2809.1143 | 3555.8409 | F1T-34-245-09T | 2498.1267 | 3289.2002 | 4163.5446 | F1T-26-245-14T | 2398.5743 | 3158.1228 | 3997.6238 | F1T-29-245-14T | 3141.8994 | 4136.8342 | 5236.499 | F1T-34-245-14T | 3555.7117 | 4681.687 | 5926.1861 | F1P-18-245-09T | 1773.6077 | 2335.2502 | 2956.0129 | F1P-26-245-09T | 2597.6555 | 3420.2464 | 4329.4258 | FPT-29-245-09T | 2597.6555 | 3420.2464 | 4329.4258
[17 empty] | F1T-26-250-09T | 1681.355 | 2213.7841 | 2802.2584 | F1T-29-250-09T | 2187.9307 | 2880.7754 | 3646.5511 | F1T-34-250-09T | 2561.8545 | 3373.1084 | 4269.7574 | F1T-26-250-14T | 2459.7624 | 3238.6871 | 4099.604 | F1T-29-250-14T | 3222.0499 | 4242.3657 | 5370.0832 | F1T-34-250-14T | 3646.4186 | 4801.1178 | 6077.3644 | F1P-18-250-09T | 1773.6077 | 2335.2502 | 2956.0129 | F1P-26-250-09T | 2597.6555 | 3420.2464 | 4329.4258 | FPT-29-250-09T | 2597.6555 | 3420.2464 | 4329.4258
[17 empty] | F1T-26-255-09T | 1681.355 | 2213.7841 | 2802.2584 | F1T-29-255-09T | 2187.9307 | 2880.7754 | 3646.5511 | F1T-34-255-09T | 2561.8545 | 3373.1084 | 4269.7574 | F1T-26-255-14T | 2459.7624 | 3238.6871 | 4099.604 | F1T-29-255-14T | 3222.0499 | 4242.3657 | 5370.0832 | F1T-34-255-14T | 3646.4186 | 4801.1178 | 6077.3644 | F1P-18-255-09T | 1773.6077 | 2335.2502 | 2956.0129 | F1P-26-255-09T | 2597.6555 | 3420.2464 | 4329.4258 | FPT-29-255-09T | 2597.6555 | 3420.2464 | 4329.4258
[17 empty] | F1T-26-260-09T | 1681.355 | 2213.7841 | 2802.2584 | F1T-29-260-09T | 2187.9307 | 2880.7754 | 3646.5511 | F1T-34-260-09T | 2561.8545 | 3373.1084 | 4269.7574 | F1T-26-260-14T | 2459.7624 | 3238.6871 | 4099.604 | F1T-29-260-14T | 3222.0499 | 4242.3657 | 5370.0832 | F1T-34-260-14T | 3646.4186 | 4801.1178 | 6077.3644 | F1P-18-260-09T | 1773.6077 | 2335.2502 | 2956.0129 | F1P-26-260-09T | 2597.6555 | 3420.2464 | 4329.4258 | FPT-29-260-09T | 2597.6555 | 3420.2464 | 4329.4258
[17 empty] | F1T-26-265-09T | 1806.8293 | 2378.9919 | 3011.3822 | F1T-29-265-09T | 2351.2091 | 3095.7586 | 3918.6818 | F1T-34-265-09T | 2753.0376 | 3624.8329 | 4588.396 | F1T-26-265-14T | 2643.3267 | 3480.3802 | 4405.5446 | F1T-29-265-14T | 3462.5014 | 4558.9602 | 5770.8356 | F1T-34-265-14T | 3918.5394 | 5159.4102 | 6530.899 | F1P-18-265-09T | 1773.6077 | 2335.2502 | 2956.0129 | F1P-26-265-09T | 2597.6555 | 3420.2464 | 4329.4258 | FPT-29-265-09T | 2597.6555 | 3420.2464 | 4329.4258
[17 empty] | F1T-26-270-09T | 1806.8293 | 2378.9919 | 3011.3822 | F1T-29-270-09T | 2351.2091 | 3095.7586 | 3918.6818 | F1T-34-270-09T | 2753.0376 | 3624.8329 | 4588.396 | F1T-26-270-14T | 2643.3267 | 3480.3802 | 4405.5446 | F1T-29-270-14T | 3462.5014 | 4558.9602 | 5770.8356 | F1T-34-270-14T | 3918.5394 | 5159.4102 | 6530.899 | F1P-18-270-09T | 2003.3497 | 2637.7437 | 3338.9161 | F1P-26-270-09T | 2934.1394 | 3863.2835 | 4890.2323 | FPT-29-270-09T | 2934.1394 | 3863.2835 | 4890.2323
[17 empty] | F1T-26-275-09T | 1890.4788 | 2489.1304 | 3150.798 | F1T-29-275-09T | 2460.0614 | 3239.0808 | 4100.1023 | F1T-34-275-09T | 2880.4931 | 3792.6492 | 4800.8218 | F1T-26-275-14T | 2765.703 | 3641.5089 | 4609.505 | F1T-29-275-14T | 3622.8024 | 4770.0231 | 6038.004 | F1T-34-275-14T | 4099.9533 | 5398.2718 | 6833.2554 | F1P-18-275-09T | 2003.3497 | 2637.7437 | 3338.9161 | F1P-26-275-09T | 2934.1394 | 3863.2835 | 4890.2323 | FPT-29-275-09T | 2934.1394 | 3863.2835 | 4890.2323
[17 empty] | F1T-26-280-09T | 1890.4788 | 2489.1304 | 3150.798 | F1T-29-280-09T | 2460.0614 | 3239.0808 | 4100.1023 | F1T-34-280-09T | 2880.4931 | 3792.6492 | 4800.8218 | F1T-26-280-14T | 2765.703 | 3641.5089 | 4609.505 | F1T-29-280-14T | 3622.8024 | 4770.0231 | 6038.004 | F1T-34-280-14T | 4099.9533 | 5398.2718 | 6833.2554 | F1P-18-280-09T | 2003.3497 | 2637.7437 | 3338.9161 | F1P-26-280-09T | 2934.1394 | 3863.2835 | 4890.2323 | FPT-29-280-09T | 2934.1394 | 3863.2835 | 4890.2323
[17 empty] | F1T-26-285-09T | 1890.4788 | 2489.1304 | 3150.798 | F1T-29-285-09T | 2460.0614 | 3239.0808 | 4100.1023 | F1T-34-285-09T | 2880.4931 | 3792.6492 | 4800.8218 | F1T-26-285-14T | 2765.703 | 3641.5089 | 4609.505 | F1T-29-285-14T | 3622.8024 | 4770.0231 | 6038.004 | F1T-34-285-14T | 4099.9533 | 5398.2718 | 6833.2554 | F1P-18-285-09T | 2003.3497 | 2637.7437 | 3338.9161 | F1P-26-285-09T | 2934.1394 | 3863.2835 | 4890.2323 | FPT-29-285-09T | 2934.1394 | 3863.2835 | 4890.2323
[17 empty] | F1T-26-290-09T | 2057.7778 | 2709.4075 | 3429.6297 | F1T-29-290-09T | 2677.7659 | 3525.7251 | 4462.9432 | F1T-34-290-09T | 3135.404 | 4128.2819 | 5225.6733 | F1T-26-290-14T | 3010.4554 | 3963.7663 | 5017.4257 | F1T-29-290-14T | 3943.4044 | 5192.1491 | 6572.3406 | F1T-34-290-14T | 4462.781 | 5875.995 | 7437.9683 | F1P-18-290-09T | 2003.3497 | 2637.7437 | 3338.9161 | F1P-26-290-09T | 2934.1394 | 3863.2835 | 4890.2323 | FPT-29-290-09T | 2934.1394 | 3863.2835 | 4890.2323
[17 empty] | F1T-26-295-09T | 2057.7778 | 2709.4075 | 3429.6297 | F1T-29-295-09T | 2677.7659 | 3525.7251 | 4462.9432 | F1T-34-295-09T | 3135.404 | 4128.2819 | 5225.6733 | F1T-26-295-14T | 3010.4554 | 3963.7663 | 5017.4257 | F1T-29-295-14T | 3943.4044 | 5192.1491 | 6572.3406 | F1T-34-295-14T | 4462.781 | 5875.995 | 7437.9683 | F1P-18-295-09T | 2233.0916 | 2940.2373 | 3721.8194 | F1P-26-295-09T | 3270.6232 | 4306.3206 | 5451.0387 | FPT-29-295-09T | 3270.6232 | 4306.3206 | 5451.0387
[17 empty] | F1T-26-300-09T | 2057.7778 | 2709.4075 | 3429.6297 | F1T-29-300-09T | 2677.7659 | 3525.7251 | 4462.9432 | F1T-34-300-09T | 3135.404 | 4128.2819 | 5225.6733 | F1T-26-300-14T | 3010.4554 | 3963.7663 | 5017.4257 | F1T-29-300-14T | 3943.4044 | 5192.1491 | 6572.3406 | F1T-34-300-14T | 4462.781 | 5875.995 | 7437.9683 | F1P-18-300-09T | 2233.0916 | 2940.2373 | 3721.8194 | F1P-26-300-09T | 3270.6232 | 4306.3206 | 5451.0387 | FPT-29-300-09T | 3270.6232 | 4306.3206 | 5451.0387
[17 empty] | F1T-26-305-09T | 2057.7778 | 2709.4075 | 3429.6297 | F1T-29-305-09T | 2677.7659 | 3525.7251 | 4462.9432 | F1T-34-305-09T | 3135.404 | 4128.2819 | 5225.6733 | F1T-26-305-14T | 3010.4554 | 3963.7663 | 5017.4257 | F1T-29-305-14T | 3943.4044 | 5192.1491 | 6572.3406 | F1T-34-305-14T | 4462.781 | 5875.995 | 7437.9683 | F1P-18-305-09T | 2233.0916 | 2940.2373 | 3721.8194 | F1P-26-305-09T | 3270.6232 | 4306.3206 | 5451.0387 | FPT-29-305-09T | 3270.6232 | 4306.3206 | 5451.0387
[17 empty] | F1T-26-310-09T | 2057.7778 | 2709.4075 | 3429.6297 | F1T-29-310-09T | 2677.7659 | 3525.7251 | 4462.9432 | F1T-34-310-09T | 3135.404 | 4128.2819 | 5225.6733 | F1T-26-310-14T | 3010.4554 | 3963.7663 | 5017.4257 | F1T-29-310-14T | 3943.4044 | 5192.1491 | 6572.3406 | F1T-34-310-14T | 4462.781 | 5875.995 | 7437.9683 | F1P-18-310-09T | 2233.0916 | 2940.2373 | 3721.8194 | F1P-26-310-09T | 3270.6232 | 4306.3206 | 5451.0387 | FPT-29-310-09T | 3270.6232 | 4306.3206 | 5451.0387
[17 empty] | F1T-26-315-09T | 2225.0768 | 2929.6845 | 3708.4614 | F1T-29-315-09T | 2895.4705 | 3812.3694 | 4825.7841 | F1T-34-315-09T | 3390.3149 | 4463.9146 | 5650.5248 | F1T-26-315-14T | 3255.2079 | 4286.0238 | 5425.3465 | F1T-29-315-14T | 4264.0063 | 5614.275 | 7106.6772 | F1T-34-315-14T | 4825.6087 | 6353.7181 | 8042.6812 | F1P-18-315-09T | 2233.0916 | 2940.2373 | 3721.8194 | F1P-26-315-09T | 3270.6232 | 4306.3206 | 5451.0387 | FPT-29-315-09T | 3270.6232 | 4306.3206 | 5451.0387
[17 empty] | F1T-26-320-09T | 2225.0768 | 2929.6845 | 3708.4614 | F1T-29-320-09T | 2895.4705 | 3812.3694 | 4825.7841 | F1T-34-320-09T | 3390.3149 | 4463.9146 | 5650.5248 | F1T-26-320-14T | 3255.2079 | 4286.0238 | 5425.3465 | F1T-29-320-14T | 4264.0063 | 5614.275 | 7106.6772 | F1T-34-320-14T | 4825.6087 | 6353.7181 | 8042.6812 | F1P-18-320-09T | 2462.8335 | 3242.7308 | 4104.7226 | F1P-26-320-09T | 3607.1071 | 4749.3577 | 6011.8452 | FPT-29-320-09T | 3607.1071 | 4749.3577 | 6011.8452
[17 empty] | F1T-26-325-09T | 2225.0768 | 2929.6845 | 3708.4614 | F1T-29-325-09T | 2895.4705 | 3812.3694 | 4825.7841 | F1T-34-325-09T | 3390.3149 | 4463.9146 | 5650.5248 | F1T-26-325-14T | 3255.2079 | 4286.0238 | 5425.3465 | F1T-29-325-14T | 4264.0063 | 5614.275 | 7106.6772 | F1T-34-325-14T | 4825.6087 | 6353.7181 | 8042.6812 | F1P-18-325-09T | 2462.8335 | 3242.7308 | 4104.7226 | F1P-26-325-09T | 3607.1071 | 4749.3577 | 6011.8452 | FPT-29-325-09T | 3607.1071 | 4749.3577 | 6011.8452
[17 empty] | F1T-26-330-09T | 2308.7263 | 3039.823 | 3847.8772 | F1T-29-330-09T | 3004.3227 | 3955.6916 | 5007.2045 | F1T-34-330-09T | 3517.7703 | 4631.7309 | 5862.9505 | F1T-26-330-14T | 3377.5842 | 4447.1525 | 5629.3069 | F1T-29-330-14T | 4424.3073 | 5825.338 | 7373.8455 | F1T-34-330-14T | 5007.0226 | 6592.5797 | 8345.0376 | F1P-18-330-09T | 2462.8335 | 3242.7308 | 4104.7226 | F1P-26-330-09T | 3607.1071 | 4749.3577 | 6011.8452 | FPT-29-330-09T | 3607.1071 | 4749.3577 | 6011.8452
[17 empty] | F1T-26-335-09T | 2392.3758 | 3149.9615 | 3987.2931 | F1T-29-335-09T | 3113.175 | 4099.0138 | 5188.625 | F1T-34-335-09T | 3645.2257 | 4799.5472 | 6075.3762 | F1T-26-335-14T | 3499.9604 | 4608.2812 | 5833.2673 | F1T-29-335-14T | 4584.6083 | 6036.401 | 7641.0139 | F1T-34-335-14T | 5188.4364 | 6831.4413 | 8647.3941 | F1P-18-335-09T | 2462.8335 | 3242.7308 | 4104.7226 | F1P-26-335-09T | 3607.1071 | 4749.3577 | 6011.8452 | FPT-29-335-09T | 3607.1071 | 4749.3577 | 6011.8452
[17 empty] | F1T-26-340-09T | 2392.3758 | 3149.9615 | 3987.2931 | F1T-29-340-09T | 3113.175 | 4099.0138 | 5188.625 | F1T-34-340-09T | 3645.2257 | 4799.5472 | 6075.3762 | F1T-26-340-14T | 3499.9604 | 4608.2812 | 5833.2673 | F1T-29-340-14T | 4584.6083 | 6036.401 | 7641.0139 | F1T-34-340-14T | 5188.4364 | 6831.4413 | 8647.3941 | F1P-18-340-09T | 2462.8335 | 3242.7308 | 4104.7226 | F1P-26-340-09T | 3607.1071 | 4749.3577 | 6011.8452 | FPT-29-340-09T | 3607.1071 | 4749.3577 | 6011.8452
[17 empty] | F1T-26-345-09T | 2392.3758 | 3149.9615 | 3987.2931 | F1T-29-345-09T | 3113.175 | 4099.0138 | 5188.625 | F1T-34-345-09T | 3645.2257 | 4799.5472 | 6075.3762 | F1T-26-345-14T | 3499.9604 | 4608.2812 | 5833.2673 | F1T-29-345-14T | 4584.6083 | 6036.401 | 7641.0139 | F1T-34-345-14T | 5188.4364 | 6831.4413 | 8647.3941 | F1P-18-345-09T | 2692.5755 | 3545.2244 | 4487.6258 | F1P-26-345-09T | 3943.591 | 5192.3948 | 6572.6516 | FPT-29-345-09T | 3943.591 | 5192.3948 | 6572.6516
[17 empty] | F1T-26-350-09T | 2392.3758 | 3149.9615 | 3987.2931 | F1T-29-350-09T | 3113.175 | 4099.0138 | 5188.625 | F1T-34-350-09T | 3645.2257 | 4799.5472 | 6075.3762 | F1T-26-350-14T | 3499.9604 | 4608.2812 | 5833.2673 | F1T-29-350-14T | 4584.6083 | 6036.401 | 7641.0139 | F1T-34-350-14T | 5188.4364 | 6831.4413 | 8647.3941 | F1P-18-350-09T | 2692.5755 | 3545.2244 | 4487.6258 | F1P-26-350-09T | 3943.591 | 5192.3948 | 6572.6516 | FPT-29-350-09T | 3943.591 | 5192.3948 | 6572.6516
[17 empty] | F1T-26-355-09T | 2559.6749 | 3370.2386 | 4266.1248 | F1T-29-355-09T | 3330.8795 | 4385.6581 | 5551.4659 | F1T-34-355-09T | 3900.1366 | 5135.1799 | 6500.2277 | F1T-26-355-14T | 3744.7129 | 4930.5386 | 6241.1881 | F1T-29-355-14T | 4905.2103 | 6458.5269 | 8175.3505 | F1T-34-355-14T | 5551.2642 | 7309.1645 | 9252.1069 | F1P-18-355-09T | 2692.5755 | 3545.2244 | 4487.6258 | F1P-26-355-09T | 3943.591 | 5192.3948 | 6572.6516 | FPT-29-355-09T | 3943.591 | 5192.3948 | 6572.6516
[17 empty] | F1T-26-360-09T | 2559.6749 | 3370.2386 | 4266.1248 | F1T-29-360-09T | 3330.8795 | 4385.6581 | 5551.4659 | F1T-34-360-09T | 3900.1366 | 5135.1799 | 6500.2277 | F1T-26-360-14T | 3744.7129 | 4930.5386 | 6241.1881 | F1T-29-360-14T | 4905.2103 | 6458.5269 | 8175.3505 | F1T-34-360-14T | 5551.2642 | 7309.1645 | 9252.1069 | F1P-18-360-09T | 2692.5755 | 3545.2244 | 4487.6258 | F1P-26-360-09T | 3943.591 | 5192.3948 | 6572.6516 | FPT-29-360-09T | 3943.591 | 5192.3948 | 6572.6516
[17 empty] | F1T-26-365-09T | 2559.6749 | 3370.2386 | 4266.1248 | F1T-29-365-09T | 3330.8795 | 4385.6581 | 5551.4659 | F1T-34-365-09T | 3900.1366 | 5135.1799 | 6500.2277 | F1T-26-365-14T | 3744.7129 | 4930.5386 | 6241.1881 | F1T-29-365-14T | 4905.2103 | 6458.5269 | 8175.3505 | F1T-34-365-14T | 5551.2642 | 7309.1645 | 9252.1069 | F1P-18-365-09T | 2692.5755 | 3545.2244 | 4487.6258 | F1P-26-365-09T | 3943.591 | 5192.3948 | 6572.6516 | FPT-29-365-09T | 3943.591 | 5192.3948 | 6572.6516
[17 empty] | F1T-26-370-09T | 2442.5655 | 3216.0446 | 4070.9426 | F1T-29-370-09T | 3178.4864 | 4185.007 | 5297.4773 | F1T-34-370-09T | 3721.699 | 4900.237 | 6202.8317 | F1T-26-370-14T | 3573.3861 | 4704.9584 | 5955.6436 | F1T-29-370-14T | 4680.7889 | 6163.0387 | 7801.3149 | F1T-34-370-14T | 5297.2848 | 6974.7583 | 8828.8079 | F1P-18-370-09T | 2628.2477 | 3460.5262 | 4380.4129 | F1P-26-370-09T | 3849.3755 | 5068.3444 | 6415.6258 | FPT-29-370-09T | 3849.3755 | 5068.3444 | 6415.6258
[17 empty] | F1T-26-375-09T | 2526.215 | 3326.1831 | 4210.3584 | F1T-29-375-09T | 3287.3386 | 4328.3292 | 5478.8977 | F1T-34-375-09T | 3849.1545 | 5068.0534 | 6415.2574 | F1T-26-375-14T | 3695.7624 | 4866.0871 | 6159.604 | F1T-29-375-14T | 4841.0899 | 6374.1017 | 8068.4832 | F1T-34-375-14T | 5478.6986 | 7213.6198 | 9131.1644 | F1P-18-375-09T | 2628.2477 | 3460.5262 | 4380.4129 | F1P-26-375-09T | 3849.3755 | 5068.3444 | 6415.6258 | FPT-29-375-09T | 3849.3755 | 5068.3444 | 6415.6258
[17 empty] | F1T-26-380-09T | 2442.5655 | 3216.0446 | 4070.9426 | F1T-29-380-09T | 3178.4864 | 4185.007 | 5297.4773 | F1T-34-380-09T | 3721.699 | 4900.237 | 6202.8317 | F1T-26-380-14T | 3573.3861 | 4704.9584 | 5955.6436 | F1T-29-380-14T | 4680.7889 | 6163.0387 | 7801.3149 | F1T-34-380-14T | 5297.2848 | 6974.7583 | 8828.8079 | F1P-18-380-09T | 2398.5058 | 3158.0326 | 3997.5097 | F1P-26-380-09T | 3512.8916 | 4625.3073 | 5854.8194 | FPT-29-380-09T | 3512.8916 | 4625.3073 | 5854.8194
[17 empty] | F1T-26-385-09T | 2609.8646 | 3436.3217 | 4349.7743 | F1T-29-385-09T | 3396.1909 | 4471.6514 | 5660.3182 | F1T-34-385-09T | 3976.6099 | 5235.8697 | 6627.6832 | F1T-26-385-14T | 3818.1386 | 5027.2158 | 6363.5644 | F1T-29-385-14T | 5001.3909 | 6585.1647 | 8335.6515 | F1T-34-385-14T | 5660.1125 | 7452.4814 | 9433.5208 | F1P-18-385-09T | 2628.2477 | 3460.5262 | 4380.4129 | F1P-26-385-09T | 3849.3755 | 5068.3444 | 6415.6258 | FPT-29-385-09T | 3849.3755 | 5068.3444 | 6415.6258
[17 empty] | F1T-26-390-09T | 2609.8646 | 3436.3217 | 4349.7743 | F1T-29-390-09T | 3396.1909 | 4471.6514 | 5660.3182 | F1T-34-390-09T | 3976.6099 | 5235.8697 | 6627.6832 | F1T-26-390-14T | 3818.1386 | 5027.2158 | 6363.5644 | F1T-29-390-14T | 5001.3909 | 6585.1647 | 8335.6515 | F1T-34-390-14T | 5660.1125 | 7452.4814 | 9433.5208 | F1P-18-390-09T | 2628.2477 | 3460.5262 | 4380.4129 | F1P-26-390-09T | 3849.3755 | 5068.3444 | 6415.6258 | FPT-29-390-09T | 3849.3755 | 5068.3444 | 6415.6258
[17 empty] | F1T-26-395-09T | 2693.5141 | 3546.4602 | 4489.1901 | F1T-29-395-09T | 3505.0432 | 4614.9735 | 5841.7386 | F1T-34-395-09T | 4104.0653 | 5403.686 | 6840.1089 | F1T-26-395-14T | 3940.5149 | 5188.3446 | 6567.5248 | F1T-29-395-14T | 5161.6919 | 6796.2276 | 8602.8198 | F1T-34-395-14T | 5841.5263 | 7691.343 | 9735.8772 | F1P-18-395-09T | 2857.9897 | 3763.0197 | 4763.3161 | F1P-26-395-09T | 4185.8594 | 5511.3815 | 6976.4323 | FPT-29-395-09T | 4185.8594 | 5511.3815 | 6976.4323
[17 empty] | F1T-26-400-09T | 2693.5141 | 3546.4602 | 4489.1901 | F1T-29-400-09T | 3505.0432 | 4614.9735 | 5841.7386 | F1T-34-400-09T | 4104.0653 | 5403.686 | 6840.1089 | F1T-26-400-14T | 3940.5149 | 5188.3446 | 6567.5248 | F1T-29-400-14T | 5161.6919 | 6796.2276 | 8602.8198 | F1T-34-400-14T | 5841.5263 | 7691.343 | 9735.8772 | F1P-18-400-09T | 2857.9897 | 3763.0197 | 4763.3161 | F1P-26-400-09T | 4185.8594 | 5511.3815 | 6976.4323 | FPT-29-400-09T | 4185.8594 | 5511.3815 | 6976.4323
[17 empty] | F1T-26-405-09T | 2777.1636 | 3656.5987 | 4628.6059 | F1T-29-405-09T | 3613.8955 | 4758.2957 | 6023.1591 | F1T-34-405-09T | 4231.5208 | 5571.5024 | 7052.5347 | F1T-26-405-14T | 4062.8911 | 5349.4733 | 6771.4851 | F1T-29-405-14T | 5321.9929 | 7007.2906 | 8869.9881 | F1T-34-405-14T | 6022.9402 | 7930.2046 | 10038.2337 | F1P-18-405-09T | 2857.9897 | 3763.0197 | 4763.3161 | F1P-26-405-09T | 4185.8594 | 5511.3815 | 6976.4323 | FPT-29-405-09T | 4185.8594 | 5511.3815 | 6976.4323
[17 empty] | F1T-26-410-09T | 2777.1636 | 3656.5987 | 4628.6059 | F1T-29-410-09T | 3613.8955 | 4758.2957 | 6023.1591 | F1T-34-410-09T | 4231.5208 | 5571.5024 | 7052.5347 | F1T-26-410-14T | 4062.8911 | 5349.4733 | 6771.4851 | F1T-29-410-14T | 5321.9929 | 7007.2906 | 8869.9881 | F1T-34-410-14T | 6022.9402 | 7930.2046 | 10038.2337 | F1P-18-410-09T | 2857.9897 | 3763.0197 | 4763.3161 | F1P-26-410-09T | 4185.8594 | 5511.3815 | 6976.4323 | FPT-29-410-09T | 4185.8594 | 5511.3815 | 6976.4323
[17 empty] | F1T-26-415-09T | 2777.1636 | 3656.5987 | 4628.6059 | F1T-29-415-09T | 3613.8955 | 4758.2957 | 6023.1591 | F1T-34-415-09T | 4231.5208 | 5571.5024 | 7052.5347 | F1T-26-415-14T | 4062.8911 | 5349.4733 | 6771.4851 | F1T-29-415-14T | 5321.9929 | 7007.2906 | 8869.9881 | F1T-34-415-14T | 6022.9402 | 7930.2046 | 10038.2337 | F1P-18-415-09T | 2857.9897 | 3763.0197 | 4763.3161 | F1P-26-415-09T | 4185.8594 | 5511.3815 | 6976.4323 | FPT-29-415-09T | 4185.8594 | 5511.3815 | 6976.4323
[17 empty] | F1T-26-420-09T | 2860.8131 | 3766.7372 | 4768.0218 | F1T-29-420-09T | 3722.7477 | 4901.6178 | 6204.5795 | F1T-34-420-09T | 4358.9762 | 5739.3187 | 7264.9604 | F1T-26-420-14T | 4185.2673 | 5510.602 | 6975.4455 | F1T-29-420-14T | 5482.2939 | 7218.3536 | 9137.1564 | F1T-34-420-14T | 6204.3541 | 8169.0662 | 10340.5901 | F1P-18-420-09T | 2857.9897 | 3763.0197 | 4763.3161 | F1P-26-420-09T | 4185.8594 | 5511.3815 | 6976.4323 | FPT-29-420-09T | 4185.8594 | 5511.3815 | 6976.4323
[17 empty] | F1T-26-425-09T | 2860.8131 | 3766.7372 | 4768.0218 | F1T-29-425-09T | 3722.7477 | 4901.6178 | 6204.5795 | F1T-34-425-09T | 4358.9762 | 5739.3187 | 7264.9604 | F1T-26-425-14T | 4185.2673 | 5510.602 | 6975.4455 | F1T-29-425-14T | 5482.2939 | 7218.3536 | 9137.1564 | F1T-34-425-14T | 6204.3541 | 8169.0662 | 10340.5901 | F1P-18-425-09T | 3087.7316 | 4065.5133 | 5146.2194 | F1P-26-425-09T | 4522.3432 | 5954.4186 | 7537.2387 | FPT-29-425-09T | 4522.3432 | 5954.4186 | 7537.2387
[17 empty] | F1T-26-430-09T | 2860.8131 | 3766.7372 | 4768.0218 | F1T-29-430-09T | 3722.7477 | 4901.6178 | 6204.5795 | F1T-34-430-09T | 4358.9762 | 5739.3187 | 7264.9604 | F1T-26-430-14T | 4185.2673 | 5510.602 | 6975.4455 | F1T-29-430-14T | 5482.2939 | 7218.3536 | 9137.1564 | F1T-34-430-14T | 6204.3541 | 8169.0662 | 10340.5901 | F1P-18-430-09T | 3087.7316 | 4065.5133 | 5146.2194 | F1P-26-430-09T | 4522.3432 | 5954.4186 | 7537.2387 | FPT-29-430-09T | 4522.3432 | 5954.4186 | 7537.2387
[17 empty] | F1T-26-435-09T | 2944.4626 | 3876.8757 | 4907.4376 | F1T-29-435-09T | 3831.6 | 5044.94 | 6386 | F1T-34-435-09T | 4486.4317 | 5907.135 | 7477.3861 | F1T-26-435-14T | 4307.6436 | 5671.7307 | 7179.4059 | F1T-29-435-14T | 5642.5949 | 7429.4166 | 9404.3248 | F1T-34-435-14T | 6385.7679 | 8407.9278 | 10642.9465 | F1P-18-435-09T | 3087.7316 | 4065.5133 | 5146.2194 | F1P-26-435-09T | 4522.3432 | 5954.4186 | 7537.2387 | FPT-29-435-09T | 4522.3432 | 5954.4186 | 7537.2387
[17 empty] | F1T-26-440-09T | 3028.1121 | 3987.0142 | 5046.8535 | F1T-29-440-09T | 3940.4523 | 5188.2622 | 6567.4205 | F1T-34-440-09T | 4613.8871 | 6074.9514 | 7689.8119 | F1T-26-440-14T | 4430.0198 | 5832.8594 | 7383.3663 | F1T-29-440-14T | 5802.8958 | 7640.4795 | 9671.4931 | F1T-34-440-14T | 6567.1818 | 8646.7893 | 10945.303 | F1P-18-440-09T | 3087.7316 | 4065.5133 | 5146.2194 | F1P-26-440-09T | 4522.3432 | 5954.4186 | 7537.2387 | FPT-29-440-09T | 4522.3432 | 5954.4186 | 7537.2387
[17 empty] | F1T-26-445-09T | 3028.1121 | 3987.0142 | 5046.8535 | F1T-29-445-09T | 3940.4523 | 5188.2622 | 6567.4205 | F1T-34-445-09T | 4613.8871 | 6074.9514 | 7689.8119 | F1T-26-445-14T | 4430.0198 | 5832.8594 | 7383.3663 | F1T-29-445-14T | 5802.8958 | 7640.4795 | 9671.4931 | F1T-34-445-14T | 6567.1818 | 8646.7893 | 10945.303 | F1P-18-445-09T | 3317.4735 | 4368.0068 | 5529.1226 | F1P-26-445-09T | 4858.8271 | 6397.4557 | 8098.0452 | FPT-29-445-09T | 4858.8271 | 6397.4557 | 8098.0452
[17 empty] | F1T-26-450-09T | 3111.7616 | 4097.1528 | 5186.2693 | F1T-29-450-09T | 4049.3045 | 5331.5843 | 6748.8409 | F1T-34-450-09T | 4741.3426 | 6242.7677 | 7902.2376 | F1T-26-450-14T | 4552.396 | 5993.9881 | 7587.3267 | F1T-29-450-14T | 5963.1968 | 7851.5425 | 9938.6614 | F1T-34-450-14T | 6748.5956 | 8885.6509 | 11247.6594 | F1P-18-450-09T | 3317.4735 | 4368.0068 | 5529.1226 | F1P-26-450-09T | 4858.8271 | 6397.4557 | 8098.0452 | FPT-29-450-09T | 4858.8271 | 6397.4557 | 8098.0452
[17 empty] | F1T-26-455-09T | 3111.7616 | 4097.1528 | 5186.2693 | F1T-29-455-09T | 4049.3045 | 5331.5843 | 6748.8409 | F1T-34-455-09T | 4741.3426 | 6242.7677 | 7902.2376 | F1T-26-455-14T | 4552.396 | 5993.9881 | 7587.3267 | F1T-29-455-14T | 5963.1968 | 7851.5425 | 9938.6614 | F1T-34-455-14T | 6748.5956 | 8885.6509 | 11247.6594 | F1P-18-455-09T | 3317.4735 | 4368.0068 | 5529.1226 | F1P-26-455-09T | 4858.8271 | 6397.4557 | 8098.0452 | FPT-29-455-09T | 4858.8271 | 6397.4557 | 8098.0452
[17 empty] | F1T-26-460-09T | 3111.7616 | 4097.1528 | 5186.2693 | F1T-29-460-09T | 4049.3045 | 5331.5843 | 6748.8409 | F1T-34-460-09T | 4741.3426 | 6242.7677 | 7902.2376 | F1T-26-460-14T | 4552.396 | 5993.9881 | 7587.3267 | F1T-29-460-14T | 5963.1968 | 7851.5425 | 9938.6614 | F1T-34-460-14T | 6748.5956 | 8885.6509 | 11247.6594 | F1P-18-460-09T | 3317.4735 | 4368.0068 | 5529.1226 | F1P-26-460-09T | 4858.8271 | 6397.4557 | 8098.0452 | FPT-29-460-09T | 4858.8271 | 6397.4557 | 8098.0452
[17 empty] | F1T-26-465-09T | 3195.4111 | 4207.2913 | 5325.6851 | F1T-29-465-09T | 4158.1568 | 5474.9065 | 6930.2614 | F1T-34-465-09T | 4868.798 | 6410.5841 | 8114.6634 | F1T-26-465-14T | 4674.7723 | 6155.1168 | 7791.2871 | F1T-29-465-14T | 6123.4978 | 8062.6055 | 10205.8297 | F1T-34-465-14T | 6930.0095 | 9124.5125 | 11550.0158 | F1P-18-465-09T | 3317.4735 | 4368.0068 | 5529.1226 | F1P-26-465-09T | 4858.8271 | 6397.4557 | 8098.0452 | FPT-29-465-09T | 4858.8271 | 6397.4557 | 8098.0452
[17 empty] | F1T-26-470-09T | 3195.4111 | 4207.2913 | 5325.6851 | F1T-29-470-09T | 4158.1568 | 5474.9065 | 6930.2614 | F1T-34-470-09T | 4868.798 | 6410.5841 | 8114.6634 | F1T-26-470-14T | 4674.7723 | 6155.1168 | 7791.2871 | F1T-29-470-14T | 6123.4978 | 8062.6055 | 10205.8297 | F1T-34-470-14T | 6930.0095 | 9124.5125 | 11550.0158 | F1P-18-470-09T | 3317.4735 | 4368.0068 | 5529.1226 | F1P-26-470-09T | 4858.8271 | 6397.4557 | 8098.0452 | FPT-29-470-09T | 4858.8271 | 6397.4557 | 8098.0452
[17 empty] | F1T-26-475-09T | 3362.7101 | 4427.5683 | 5604.5168 | F1T-29-475-09T | 4375.8614 | 5761.5508 | 7293.1023 | F1T-34-475-09T | 5123.7089 | 6746.2167 | 8539.5149 | F1T-26-475-14T | 4919.5248 | 6477.3743 | 8199.2079 | F1T-29-475-14T | 6444.0998 | 8484.7314 | 10740.1663 | F1T-34-475-14T | 7292.8372 | 9602.2357 | 12154.7287 | F1P-18-475-09T | 3547.2155 | 4670.5004 | 5912.0258 | F1P-26-475-09T | 5195.311 | 6840.4928 | 8658.8516 | FPT-29-475-09T | 5195.311 | 6840.4928 | 8658.8516
[17 empty] | F1T-26-480-09T | 3279.0606 | 4317.4298 | 5465.101 | F1T-29-480-09T | 4267.0091 | 5618.2286 | 7111.6818 | F1T-34-480-09T | 4996.2535 | 6578.4004 | 8327.0891 | F1T-26-480-14T | 4797.1485 | 6316.2455 | 7995.2475 | F1T-29-480-14T | 6283.7988 | 8273.6684 | 10472.998 | F1T-34-480-14T | 7111.4234 | 9363.3741 | 11852.3723 | F1P-18-480-09T | 3317.4735 | 4368.0068 | 5529.1226 | F1P-26-480-09T | 4858.8271 | 6397.4557 | 8098.0452 | FPT-29-480-09T | 4858.8271 | 6397.4557 | 8098.0452
[17 empty] | F1T-26-485-09T | 3362.7101 | 4427.5683 | 5604.5168 | F1T-29-485-09T | 4375.8614 | 5761.5508 | 7293.1023 | F1T-34-485-09T | 5123.7089 | 6746.2167 | 8539.5149 | F1T-26-485-14T | 4919.5248 | 6477.3743 | 8199.2079 | F1T-29-485-14T | 6444.0998 | 8484.7314 | 10740.1663 | F1T-34-485-14T | 7292.8372 | 9602.2357 | 12154.7287 | F1P-18-485-09T | 3547.2155 | 4670.5004 | 5912.0258 | F1P-26-485-09T | 5195.311 | 6840.4928 | 8658.8516 | FPT-29-485-09T | 5195.311 | 6840.4928 | 8658.8516
[17 empty] | F1T-26-490-09T | 3446.3596 | 4537.7068 | 5743.9327 | F1T-29-490-09T | 4484.7136 | 5904.873 | 7474.5227 | F1T-34-490-09T | 5251.1644 | 6914.0331 | 8751.9406 | F1T-26-490-14T | 5041.901 | 6638.503 | 8403.1683 | F1T-29-490-14T | 6604.4008 | 8695.7944 | 11007.3347 | F1T-34-490-14T | 7474.2511 | 9841.0973 | 12457.0851 | F1P-18-490-09T | 3547.2155 | 4670.5004 | 5912.0258 | F1P-26-490-09T | 5195.311 | 6840.4928 | 8658.8516 | FPT-29-490-09T | 5195.311 | 6840.4928 | 8658.8516
[17 empty] | F1T-26-495-09T | 3530.0091 | 4647.8453 | 5883.3485 | F1T-29-495-09T | 4593.5659 | 6048.1951 | 7655.9432 | F1T-34-495-09T | 5378.6198 | 7081.8494 | 8964.3663 | F1T-26-495-14T | 5164.2772 | 6799.6317 | 8607.1287 | F1T-29-495-14T | 6764.7018 | 8906.8573 | 11274.503 | F1T-34-495-14T | 7655.665 | 10079.9589 | 12759.4416 | F1P-18-495-09T | 3776.9574 | 4972.9939 | 6294.929 | F1P-26-495-09T | 5531.7948 | 7283.5299 | 9219.6581 | FPT-29-495-09T | 5531.7948 | 7283.5299 | 9219.6581
[17 empty] | F1T-26-500-09T | 3571.8339 | 4702.9146 | 5953.0564 | F1T-29-500-09T | 4647.992 | 6119.8562 | 7746.6534 | F1T-34-500-09T | 5442.3475 | 7165.7576 | 9070.5792 | F1T-26-500-14T | 5225.4653 | 6880.196 | 8709.1089 | F1T-29-500-14T | 6844.8523 | 9012.3888 | 11408.0871 | F1T-34-500-14T | 7746.3719 | 10199.3896 | 12910.6198 | F1P-18-500-09T | 3776.9574 | 4972.9939 | 6294.929 | F1P-26-500-09T | 5531.7948 | 7283.5299 | 9219.6581 | FPT-29-500-09T | 5531.7948 | 7283.5299 | 9219.6581
[17 empty] | F1T-26-505-09T | 3613.6586 | 4757.9838 | 6022.7644 | F1T-29-505-09T | 4702.4182 | 6191.5173 | 7837.3636 | F1T-34-505-09T | 5506.0752 | 7249.6657 | 9176.7921 | F1T-26-505-14T | 5286.6535 | 6960.7604 | 8811.0891 | F1T-29-505-14T | 6925.0028 | 9117.9203 | 11541.6713 | F1T-34-505-14T | 7837.0788 | 10318.8204 | 13061.798 | F1P-18-505-09T | 3776.9574 | 4972.9939 | 6294.929 | F1P-26-505-09T | 5531.7948 | 7283.5299 | 9219.6581 | FPT-29-505-09T | 5531.7948 | 7283.5299 | 9219.6581
[17 empty] | F1T-26-510-09T | 3655.4834 | 4813.0531 | 6092.4723 | F1T-29-510-09T | 4756.8443 | 6263.1784 | 7928.0739 | F1T-34-510-09T | 5569.803 | 7333.5739 | 9283.005 | F1T-26-510-14T | 5347.8416 | 7041.3248 | 8913.0693 | F1T-29-510-14T | 7005.1533 | 9223.4518 | 11675.2554 | F1T-34-510-14T | 7927.7857 | 10438.2512 | 13212.9762 | F1P-18-510-09T | 3776.9574 | 4972.9939 | 6294.929 | F1P-26-510-09T | 5531.7948 | 7283.5299 | 9219.6581 | FPT-29-510-09T | 5531.7948 | 7283.5299 | 9219.6581
[17 empty] | F1T-26-515-09T | 3613.6586 | 4757.9838 | 6022.7644 | F1T-29-515-09T | 4702.4182 | 6191.5173 | 7837.3636 | F1T-34-515-09T | 5506.0752 | 7249.6657 | 9176.7921 | F1T-26-515-14T | 5286.6535 | 6960.7604 | 8811.0891 | F1T-29-515-14T | 6925.0028 | 9117.9203 | 11541.6713 | F1T-34-515-14T | 7837.0788 | 10318.8204 | 13061.798 | F1P-18-515-09T | 3776.9574 | 4972.9939 | 6294.929 | F1P-26-515-09T | 5531.7948 | 7283.5299 | 9219.6581 | FPT-29-515-09T | 5531.7948 | 7283.5299 | 9219.6581
[17 empty] | F1T-26-520-09T | 3739.1329 | 4923.1916 | 6231.8881 | F1T-29-520-09T | 4865.6966 | 6406.5005 | 8109.4943 | F1T-34-520-09T | 5697.2584 | 7501.3902 | 9495.4307 | F1T-26-520-14T | 5470.2178 | 7202.4535 | 9117.0297 | F1T-29-520-14T | 7165.4543 | 9434.5148 | 11942.4238 | F1T-34-520-14T | 8109.1996 | 10677.1128 | 13515.3327 | F1P-18-520-09T | 3776.9574 | 4972.9939 | 6294.929 | F1P-26-520-09T | 5531.7948 | 7283.5299 | 9219.6581 | FPT-29-520-09T | 5531.7948 | 7283.5299 | 9219.6581
[17 empty] | F1T-26-525-09T | 3739.1329 | 4923.1916 | 6231.8881 | F1T-29-525-09T | 4865.6966 | 6406.5005 | 8109.4943 | F1T-34-525-09T | 5697.2584 | 7501.3902 | 9495.4307 | F1T-26-525-14T | 5470.2178 | 7202.4535 | 9117.0297 | F1T-29-525-14T | 7165.4543 | 9434.5148 | 11942.4238 | F1T-34-525-14T | 8109.1996 | 10677.1128 | 13515.3327 | F1P-18-525-09T | 4006.6994 | 5275.4875 | 6677.8323 | F1P-26-525-09T | 5868.2787 | 7726.567 | 9780.4645 | FPT-29-525-09T | 5868.2787 | 7726.567 | 9780.4645
[17 empty] | F1T-26-530-09T | 3739.1329 | 4923.1916 | 6231.8881 | F1T-29-530-09T | 4865.6966 | 6406.5005 | 8109.4943 | F1T-34-530-09T | 5697.2584 | 7501.3902 | 9495.4307 | F1T-26-530-14T | 5470.2178 | 7202.4535 | 9117.0297 | F1T-29-530-14T | 7165.4543 | 9434.5148 | 11942.4238 | F1T-34-530-14T | 8109.1996 | 10677.1128 | 13515.3327 | F1P-18-530-09T | 4006.6994 | 5275.4875 | 6677.8323 | F1P-26-530-09T | 5868.2787 | 7726.567 | 9780.4645 | FPT-29-530-09T | 5868.2787 | 7726.567 | 9780.4645
[17 empty] | F1T-26-535-09T | 3739.1329 | 4923.1916 | 6231.8881 | F1T-29-535-09T | 4865.6966 | 6406.5005 | 8109.4943 | F1T-34-535-09T | 5697.2584 | 7501.3902 | 9495.4307 | F1T-26-535-14T | 5470.2178 | 7202.4535 | 9117.0297 | F1T-29-535-14T | 7165.4543 | 9434.5148 | 11942.4238 | F1T-34-535-14T | 8109.1996 | 10677.1128 | 13515.3327 | F1P-18-535-09T | 4006.6994 | 5275.4875 | 6677.8323 | F1P-26-535-09T | 5868.2787 | 7726.567 | 9780.4645 | FPT-29-535-09T | 5868.2787 | 7726.567 | 9780.4645
[17 empty] | F1T-26-540-09T | 3864.6071 | 5088.3994 | 6441.0119 | F1T-29-540-09T | 5028.975 | 6621.4838 | 8381.625 | F1T-34-540-09T | 5888.4416 | 7753.1148 | 9814.0693 | F1T-26-540-14T | 5653.7822 | 7444.1465 | 9422.9703 | F1T-29-540-14T | 7405.9057 | 9751.1092 | 12343.1762 | F1T-34-540-14T | 8381.3204 | 11035.4052 | 13968.8673 | F1P-18-540-09T | 4006.6994 | 5275.4875 | 6677.8323 | F1P-26-540-09T | 5868.2787 | 7726.567 | 9780.4645 | FPT-29-540-09T | 5868.2787 | 7726.567 | 9780.4645
[17 empty] | F1T-26-545-09T | 3864.6071 | 5088.3994 | 6441.0119 | F1T-29-545-09T | 5028.975 | 6621.4838 | 8381.625 | F1T-34-545-09T | 5888.4416 | 7753.1148 | 9814.0693 | F1T-26-545-14T | 5653.7822 | 7444.1465 | 9422.9703 | F1T-29-545-14T | 7405.9057 | 9751.1092 | 12343.1762 | F1T-34-545-14T | 8381.3204 | 11035.4052 | 13968.8673 | F1P-18-545-09T | 4236.4413 | 5577.981 | 7060.7355 | F1P-26-545-09T | 6204.7626 | 8169.6041 | 10341.271 | FPT-29-545-09T | 6204.7626 | 8169.6041 | 10341.271
[17 empty] | F1T-26-550-09T | 3948.2566 | 5198.5379 | 6580.4277 | F1T-29-550-09T | 5137.8273 | 6764.8059 | 8563.0455 | F1T-34-550-09T | 6015.897 | 7920.9311 | 10026.495 | F1T-26-550-14T | 5776.1584 | 7605.2752 | 9626.9307 | F1T-29-550-14T | 7566.2067 | 9962.1722 | 12610.3446 | F1T-34-550-14T | 8562.7343 | 11274.2668 | 14271.2238 | F1P-18-550-09T | 4236.4413 | 5577.981 | 7060.7355 | F1P-26-550-09T | 6204.7626 | 8169.6041 | 10341.271 | FPT-29-550-09T | 6204.7626 | 8169.6041 | 10341.271
[17 empty] | F1T-26-555-09T | 3948.2566 | 5198.5379 | 6580.4277 | F1T-29-555-09T | 5137.8273 | 6764.8059 | 8563.0455 | F1T-34-555-09T | 6015.897 | 7920.9311 | 10026.495 | F1T-26-555-14T | 5776.1584 | 7605.2752 | 9626.9307 | F1T-29-555-14T | 7566.2067 | 9962.1722 | 12610.3446 | F1T-34-555-14T | 8562.7343 | 11274.2668 | 14271.2238 | F1P-18-555-09T | 4236.4413 | 5577.981 | 7060.7355 | F1P-26-555-09T | 6204.7626 | 8169.6041 | 10341.271 | FPT-29-555-09T | 6204.7626 | 8169.6041 | 10341.271
[17 empty] | F1T-26-560-09T | 3948.2566 | 5198.5379 | 6580.4277 | F1T-29-560-09T | 5137.8273 | 6764.8059 | 8563.0455 | F1T-34-560-09T | 6015.897 | 7920.9311 | 10026.495 | F1T-26-560-14T | 5776.1584 | 7605.2752 | 9626.9307 | F1T-29-560-14T | 7566.2067 | 9962.1722 | 12610.3446 | F1T-34-560-14T | 8562.7343 | 11274.2668 | 14271.2238 | F1P-18-560-09T | 4236.4413 | 5577.981 | 7060.7355 | F1P-26-560-09T | 6204.7626 | 8169.6041 | 10341.271 | FPT-29-560-09T | 6204.7626 | 8169.6041 | 10341.271
[17 empty] | F1T-26-565-09T | 4115.5556 | 5418.8149 | 6859.2594 | F1T-29-565-09T | 5355.5318 | 7051.4502 | 8925.8864 | F1T-34-565-09T | 6270.8079 | 8256.5638 | 10451.3465 | F1T-26-565-14T | 6020.9109 | 7927.5327 | 10034.8515 | F1T-29-565-14T | 7886.8087 | 10384.2981 | 13144.6812 | F1T-34-565-14T | 8925.562 | 11751.9899 | 14875.9366 | F1P-18-565-09T | 4236.4413 | 5577.981 | 7060.7355 | F1P-26-565-09T | 6204.7626 | 8169.6041 | 10341.271 | FPT-29-565-09T | 6204.7626 | 8169.6041 | 10341.271
[17 empty] | F1T-26-570-09T | 4199.2051 | 5528.9534 | 6998.6752 | F1T-29-570-09T | 5464.3841 | 7194.7724 | 9107.3068 | F1T-34-570-09T | 6398.2634 | 8424.3801 | 10663.7723 | F1T-26-570-14T | 6143.2871 | 8088.6614 | 10238.8119 | F1T-29-570-14T | 8047.1097 | 10595.3611 | 13411.8495 | F1T-34-570-14T | 9106.9758 | 11990.8515 | 15178.2931 | F1P-18-570-09T | 4236.4413 | 5577.981 | 7060.7355 | F1P-26-570-09T | 6204.7626 | 8169.6041 | 10341.271 | FPT-29-570-09T | 6204.7626 | 8169.6041 | 10341.271
[17 empty] | F1T-26-575-09T | 4199.2051 | 5528.9534 | 6998.6752 | F1T-29-575-09T | 5464.3841 | 7194.7724 | 9107.3068 | F1T-34-575-09T | 6398.2634 | 8424.3801 | 10663.7723 | F1T-26-575-14T | 6143.2871 | 8088.6614 | 10238.8119 | F1T-29-575-14T | 8047.1097 | 10595.3611 | 13411.8495 | F1T-34-575-14T | 9106.9758 | 11990.8515 | 15178.2931 | F1P-18-575-09T | 4466.1832 | 5880.4746 | 7443.6387 | F1P-26-575-09T | 6541.2465 | 8612.6412 | 10902.0774 | FPT-29-575-09T | 6541.2465 | 8612.6412 | 10902.0774
[17 empty] | F1T-26-580-09T | 4199.2051 | 5528.9534 | 6998.6752 | F1T-29-580-09T | 5464.3841 | 7194.7724 | 9107.3068 | F1T-34-580-09T | 6398.2634 | 8424.3801 | 10663.7723 | F1T-26-580-14T | 6143.2871 | 8088.6614 | 10238.8119 | F1T-29-580-14T | 8047.1097 | 10595.3611 | 13411.8495 | F1T-34-580-14T | 9106.9758 | 11990.8515 | 15178.2931 | F1P-18-580-09T | 4236.4413 | 5577.981 | 7060.7355 | F1P-26-580-09T | 6204.7626 | 8169.6041 | 10341.271 | FPT-29-580-09T | 6204.7626 | 8169.6041 | 10341.271
[17 empty] | F1T-26-585-09T | 4199.2051 | 5528.9534 | 6998.6752 | F1T-29-585-09T | 5464.3841 | 7194.7724 | 9107.3068 | F1T-34-585-09T | 6398.2634 | 8424.3801 | 10663.7723 | F1T-26-585-14T | 6143.2871 | 8088.6614 | 10238.8119 | F1T-29-585-14T | 8047.1097 | 10595.3611 | 13411.8495 | F1T-34-585-14T | 9106.9758 | 11990.8515 | 15178.2931 | F1P-18-585-09T | 4466.1832 | 5880.4746 | 7443.6387 | F1P-26-585-09T | 6541.2465 | 8612.6412 | 10902.0774 | FPT-29-585-09T | 6541.2465 | 8612.6412 | 10902.0774
[17 empty] | F1T-26-590-09T | 4366.5042 | 5749.2305 | 7277.5069 | F1T-29-590-09T | 5682.0886 | 7481.4167 | 9470.1477 | F1T-34-590-09T | 6653.1743 | 8760.0128 | 11088.6238 | F1T-26-590-14T | 6388.0396 | 8410.9188 | 10646.7327 | F1T-29-590-14T | 8367.7117 | 11017.487 | 13946.1861 | F1T-34-590-14T | 9469.8036 | 12468.5747 | 15783.0059 | F1P-18-590-09T | 4466.1832 | 5880.4746 | 7443.6387 | F1P-26-590-09T | 6541.2465 | 8612.6412 | 10902.0774 | FPT-29-590-09T | 6541.2465 | 8612.6412 | 10902.0774
[17 empty] | F1T-26-595-09T | 4366.5042 | 5749.2305 | 7277.5069 | F1T-29-595-09T | 5682.0886 | 7481.4167 | 9470.1477 | F1T-34-595-09T | 6653.1743 | 8760.0128 | 11088.6238 | F1T-26-595-14T | 6388.0396 | 8410.9188 | 10646.7327 | F1T-29-595-14T | 8367.7117 | 11017.487 | 13946.1861 | F1T-34-595-14T | 9469.8036 | 12468.5747 | 15783.0059 | F1P-18-595-09T | 4695.9252 | 6182.9681 | 7826.5419 | F1P-26-595-09T | 6877.7303 | 9055.6783 | 11462.8839 | FPT-29-595-09T | 6877.7303 | 9055.6783 | 11462.8839
[17 empty] | F1T-26-600-09T | 4366.5042 | 5749.2305 | 7277.5069 | F1T-29-600-09T | 5682.0886 | 7481.4167 | 9470.1477 | F1T-34-600-09T | 6653.1743 | 8760.0128 | 11088.6238 | F1T-26-600-14T | 6388.0396 | 8410.9188 | 10646.7327 | F1T-29-600-14T | 8367.7117 | 11017.487 | 13946.1861 | F1T-34-600-14T | 9469.8036 | 12468.5747 | 15783.0059 | F1P-18-600-09T | 4695.9252 | 6182.9681 | 7826.5419 | F1P-26-600-09T | 6877.7303 | 9055.6783 | 11462.8839 | FPT-29-600-09T | 6877.7303 | 9055.6783 | 11462.8839
[17 empty] | F1T-26-605-09T | 4366.5042 | 5749.2305 | 7277.5069 | F1T-29-605-09T | 5682.0886 | 7481.4167 | 9470.1477 | F1T-34-605-09T | 6653.1743 | 8760.0128 | 11088.6238 | F1T-26-605-14T | 6388.0396 | 8410.9188 | 10646.7327 | F1T-29-605-14T | 8367.7117 | 11017.487 | 13946.1861 | F1T-34-605-14T | 9469.8036 | 12468.5747 | 15783.0059 | F1P-18-605-09T | 4695.9252 | 6182.9681 | 7826.5419 | F1P-26-605-09T | 6877.7303 | 9055.6783 | 11462.8839 | FPT-29-605-09T | 6877.7303 | 9055.6783 | 11462.8839
[17 empty] | F1T-26-610-09T | 4366.5042 | 5749.2305 | 7277.5069 | F1T-29-610-09T | 5682.0886 | 7481.4167 | 9470.1477 | F1T-34-610-09T | 6653.1743 | 8760.0128 | 11088.6238 | F1T-26-610-14T | 6388.0396 | 8410.9188 | 10646.7327 | F1T-29-610-14T | 8367.7117 | 11017.487 | 13946.1861 | F1T-34-610-14T | 9469.8036 | 12468.5747 | 15783.0059 | F1P-18-610-09T | 4695.9252 | 6182.9681 | 7826.5419 | F1P-26-610-09T | 6877.7303 | 9055.6783 | 11462.8839 | FPT-29-610-09T | 6877.7303 | 9055.6783 | 11462.8839
[17 empty] | F1T-26-615-09T | 4366.5042 | 5749.2305 | 7277.5069 | F1T-29-615-09T | 5682.0886 | 7481.4167 | 9470.1477 | F1T-34-615-09T | 6653.1743 | 8760.0128 | 11088.6238 | F1T-26-615-14T | 6388.0396 | 8410.9188 | 10646.7327 | F1T-29-615-14T | 8367.7117 | 11017.487 | 13946.1861 | F1T-34-615-14T | 9469.8036 | 12468.5747 | 15783.0059 | F1P-18-615-09T | 4695.9252 | 6182.9681 | 7826.5419 | F1P-26-615-09T | 6877.7303 | 9055.6783 | 11462.8839 | FPT-29-615-09T | 6877.7303 | 9055.6783 | 11462.8839
[17 empty] | F1T-26-620-09T | 4366.5042 | 5749.2305 | 7277.5069 | F1T-29-620-09T | 5682.0886 | 7481.4167 | 9470.1477 | F1T-34-620-09T | 6653.1743 | 8760.0128 | 11088.6238 | F1T-26-620-14T | 6388.0396 | 8410.9188 | 10646.7327 | F1T-29-620-14T | 8367.7117 | 11017.487 | 13946.1861 | F1T-34-620-14T | 9469.8036 | 12468.5747 | 15783.0059 | F1P-18-620-09T | 4695.9252 | 6182.9681 | 7826.5419 | F1P-26-620-09T | 6877.7303 | 9055.6783 | 11462.8839 | FPT-29-620-09T | 6877.7303 | 9055.6783 | 11462.8839
[17 empty] | F1T-26-625-09T | 4450.1537 | 5859.369 | 7416.9228 | F1T-29-625-09T | 5790.9409 | 7624.7389 | 9651.5682 | F1T-34-625-09T | 6780.6297 | 8927.8291 | 11301.0495 | F1T-26-625-14T | 6510.4158 | 8572.0475 | 10850.6931 | F1T-29-625-14T | 8528.0127 | 11228.55 | 14213.3545 | F1T-34-625-14T | 9651.2174 | 12707.4363 | 16085.3624 | F1P-18-625-09T | 4695.9252 | 6182.9681 | 7826.5419 | F1P-26-625-09T | 6877.7303 | 9055.6783 | 11462.8839 | FPT-29-625-09T | 6877.7303 | 9055.6783 | 11462.8839
[17 empty] | F1T-26-630-09T | 4617.4527 | 6079.646 | 7695.7545 | F1T-29-630-09T | 6008.6455 | 7911.3832 | 10014.4091 | F1T-34-630-09T | 7035.5406 | 9263.4618 | 11725.901 | F1T-26-630-14T | 6755.1683 | 8894.305 | 11258.6139 | F1T-29-630-14T | 8848.6147 | 11650.676 | 14747.6911 | F1T-34-630-14T | 10014.0451 | 13185.1594 | 16690.0752 | F1P-18-630-09T | 4695.9252 | 6182.9681 | 7826.5419 | F1P-26-630-09T | 6877.7303 | 9055.6783 | 11462.8839 | FPT-29-630-09T | 6877.7303 | 9055.6783 | 11462.8839
[17 empty] | F1T-26-635-09T | 4617.4527 | 6079.646 | 7695.7545 | F1T-29-635-09T | 6008.6455 | 7911.3832 | 10014.4091 | F1T-34-635-09T | 7035.5406 | 9263.4618 | 11725.901 | F1T-26-635-14T | 6755.1683 | 8894.305 | 11258.6139 | F1T-29-635-14T | 8848.6147 | 11650.676 | 14747.6911 | F1T-34-635-14T | 10014.0451 | 13185.1594 | 16690.0752 | F1P-18-635-09T | 4695.9252 | 6182.9681 | 7826.5419 | F1P-26-635-09T | 6877.7303 | 9055.6783 | 11462.8839 | FPT-29-635-09T | 6877.7303 | 9055.6783 | 11462.8839
[17 empty] | F1T-26-640-09T | 4533.8032 | 5969.5075 | 7556.3386 | F1T-29-640-09T | 5899.7932 | 7768.061 | 9832.9886 | F1T-34-640-09T | 6908.0851 | 9095.6454 | 11513.4752 | F1T-26-640-14T | 6632.7921 | 8733.1762 | 11054.6535 | F1T-29-640-14T | 8688.3137 | 11439.613 | 14480.5228 | F1T-34-640-14T | 9832.6313 | 12946.2979 | 16387.7188 | F1P-18-640-09T | 4925.6671 | 6485.4617 | 8209.4452 | F1P-26-640-09T | 7214.2142 | 9498.7154 | 12023.6903 | FPT-29-640-09T | 7214.2142 | 9498.7154 | 12023.6903
[17 empty] | F1T-26-645-09T | 4701.1022 | 6189.7845 | 7835.1703 | F1T-29-645-09T | 6117.4977 | 8054.7053 | 10195.8295 | F1T-34-645-09T | 7162.996 | 9431.2781 | 11938.3267 | F1T-26-645-14T | 6877.5446 | 9055.4337 | 11462.5743 | F1T-29-645-14T | 9008.9156 | 11861.7389 | 15014.8594 | F1T-34-645-14T | 10195.459 | 13424.021 | 16992.4317 | F1P-18-645-09T | 4925.6671 | 6485.4617 | 8209.4452 | F1P-26-645-09T | 7214.2142 | 9498.7154 | 12023.6903 | FPT-29-645-09T | 7214.2142 | 9498.7154 | 12023.6903
[17 empty] | F1T-26-650-09T | 4701.1022 | 6189.7845 | 7835.1703 | F1T-29-650-09T | 6117.4977 | 8054.7053 | 10195.8295 | F1T-34-650-09T | 7162.996 | 9431.2781 | 11938.3267 | F1T-26-650-14T | 6877.5446 | 9055.4337 | 11462.5743 | F1T-29-650-14T | 9008.9156 | 11861.7389 | 15014.8594 | F1T-34-650-14T | 10195.459 | 13424.021 | 16992.4317 | F1P-18-650-09T | 4925.6671 | 6485.4617 | 8209.4452 | F1P-26-650-09T | 7214.2142 | 9498.7154 | 12023.6903 | FPT-29-650-09T | 7214.2142 | 9498.7154 | 12023.6903
[17 empty] | F1T-26-655-09T | 4868.4012 | 6410.0616 | 8114.002 | F1T-29-655-09T | 6335.2023 | 8341.3497 | 10558.6705 | F1T-34-655-09T | 7417.9069 | 9766.9108 | 12363.1782 | F1T-26-655-14T | 7122.297 | 9377.6911 | 11870.495 | F1T-29-655-14T | 9329.5176 | 12283.8649 | 15549.196 | F1T-34-655-14T | 10558.2867 | 13901.7442 | 17597.1446 | F1P-18-655-09T | 5155.409 | 6787.9552 | 8592.3484 | F1P-26-655-09T | 7550.6981 | 9941.7525 | 12584.4968 | FPT-29-655-09T | 7550.6981 | 9941.7525 | 12584.4968
[17 empty] | F1T-26-660-09T | 4784.7517 | 6299.923 | 7974.5861 | F1T-29-660-09T | 6226.35 | 8198.0275 | 10377.25 | F1T-34-660-09T | 7290.4515 | 9599.0945 | 12150.7525 | F1T-26-660-14T | 6999.9208 | 9216.5624 | 11666.5347 | F1T-29-660-14T | 9169.2166 | 12072.8019 | 15282.0277 | F1T-34-660-14T | 10376.8729 | 13662.8826 | 17294.7881 | F1P-18-660-09T | 4925.6671 | 6485.4617 | 8209.4452 | F1P-26-660-09T | 7214.2142 | 9498.7154 | 12023.6903 | FPT-29-660-09T | 7214.2142 | 9498.7154 | 12023.6903
[17 empty] | F1T-26-665-09T | 4868.4012 | 6410.0616 | 8114.002 | F1T-29-665-09T | 6335.2023 | 8341.3497 | 10558.6705 | F1T-34-665-09T | 7417.9069 | 9766.9108 | 12363.1782 | F1T-26-665-14T | 7122.297 | 9377.6911 | 11870.495 | F1T-29-665-14T | 9329.5176 | 12283.8649 | 15549.196 | F1T-34-665-14T | 10558.2867 | 13901.7442 | 17597.1446 | F1P-18-665-09T | 5155.409 | 6787.9552 | 8592.3484 | F1P-26-665-09T | 7550.6981 | 9941.7525 | 12584.4968 | FPT-29-665-09T | 7550.6981 | 9941.7525 | 12584.4968
[17 empty] | F1T-26-670-09T | 4868.4012 | 6410.0616 | 8114.002 | F1T-29-670-09T | 6335.2023 | 8341.3497 | 10558.6705 | F1T-34-670-09T | 7417.9069 | 9766.9108 | 12363.1782 | F1T-26-670-14T | 7122.297 | 9377.6911 | 11870.495 | F1T-29-670-14T | 9329.5176 | 12283.8649 | 15549.196 | F1T-34-670-14T | 10558.2867 | 13901.7442 | 17597.1446 | F1P-18-670-09T | 5155.409 | 6787.9552 | 8592.3484 | F1P-26-670-09T | 7550.6981 | 9941.7525 | 12584.4968 | FPT-29-670-09T | 7550.6981 | 9941.7525 | 12584.4968
[17 empty] | F1T-26-675-09T | 4952.0507 | 6520.2001 | 8253.4178 | F1T-29-675-09T | 6444.0545 | 8484.6718 | 10740.0909 | F1T-34-675-09T | 7545.3624 | 9934.7271 | 12575.604 | F1T-26-675-14T | 7244.6733 | 9538.8198 | 12074.4554 | F1T-29-675-14T | 9489.8186 | 12494.9278 | 15816.3644 | F1T-34-675-14T | 10739.7006 | 14140.6058 | 17899.501 | F1P-18-675-09T | 5155.409 | 6787.9552 | 8592.3484 | F1P-26-675-09T | 7550.6981 | 9941.7525 | 12584.4968 | FPT-29-675-09T | 7550.6981 | 9941.7525 | 12584.4968
[17 empty] | F1T-26-680-09T | 4868.4012 | 6410.0616 | 8114.002 | F1T-29-680-09T | 6335.2023 | 8341.3497 | 10558.6705 | F1T-34-680-09T | 7417.9069 | 9766.9108 | 12363.1782 | F1T-26-680-14T | 7122.297 | 9377.6911 | 11870.495 | F1T-29-680-14T | 9329.5176 | 12283.8649 | 15549.196 | F1T-34-680-14T | 10558.2867 | 13901.7442 | 17597.1446 | F1P-18-680-09T | 5385.151 | 7090.4488 | 8975.2516 | F1P-26-680-09T | 7887.1819 | 10384.7895 | 13145.3032 | FPT-29-680-09T | 7887.1819 | 10384.7895 | 13145.3032
[17 empty] | F1T-26-685-09T | 5035.7002 | 6630.3386 | 8392.8337 | F1T-29-685-09T | 6552.9068 | 8627.994 | 10921.5114 | F1T-34-685-09T | 7672.8178 | 10102.5435 | 12788.0297 | F1T-26-685-14T | 7367.0495 | 9699.9485 | 12278.4158 | F1T-29-685-14T | 9650.1196 | 12705.9908 | 16083.5327 | F1T-34-685-14T | 10921.1145 | 14379.4674 | 18201.8574 | F1P-18-685-09T | 5155.409 | 6787.9552 | 8592.3484 | F1P-26-685-09T | 7550.6981 | 9941.7525 | 12584.4968 | FPT-29-685-09T | 7550.6981 | 9941.7525 | 12584.4968
[17 empty] | F1T-26-690-09T | 5035.7002 | 6630.3386 | 8392.8337 | F1T-29-690-09T | 6552.9068 | 8627.994 | 10921.5114 | F1T-34-690-09T | 7672.8178 | 10102.5435 | 12788.0297 | F1T-26-690-14T | 7367.0495 | 9699.9485 | 12278.4158 | F1T-29-690-14T | 9650.1196 | 12705.9908 | 16083.5327 | F1T-34-690-14T | 10921.1145 | 14379.4674 | 18201.8574 | F1P-18-690-09T | 5155.409 | 6787.9552 | 8592.3484 | F1P-26-690-09T | 7550.6981 | 9941.7525 | 12584.4968 | FPT-29-690-09T | 7550.6981 | 9941.7525 | 12584.4968
[17 empty] | F1T-26-695-09T | 5035.7002 | 6630.3386 | 8392.8337 | F1T-29-695-09T | 6552.9068 | 8627.994 | 10921.5114 | F1T-34-695-09T | 7672.8178 | 10102.5435 | 12788.0297 | F1T-26-695-14T | 7367.0495 | 9699.9485 | 12278.4158 | F1T-29-695-14T | 9650.1196 | 12705.9908 | 16083.5327 | F1T-34-695-14T | 10921.1145 | 14379.4674 | 18201.8574 | F1P-18-695-09T | 5155.409 | 6787.9552 | 8592.3484 | F1P-26-695-09T | 7550.6981 | 9941.7525 | 12584.4968 | FPT-29-695-09T | 7550.6981 | 9941.7525 | 12584.4968
[17 empty] | F1T-26-700-09T | 5035.7002 | 6630.3386 | 8392.8337 | F1T-29-700-09T | 6552.9068 | 8627.994 | 10921.5114 | F1T-34-700-09T | 7672.8178 | 10102.5435 | 12788.0297 | F1T-26-700-14T | 7367.0495 | 9699.9485 | 12278.4158 | F1T-29-700-14T | 9650.1196 | 12705.9908 | 16083.5327 | F1T-34-700-14T | 10921.1145 | 14379.4674 | 18201.8574 | F1P-18-700-09T | 5385.151 | 7090.4488 | 8975.2516 | F1P-26-700-09T | 7887.1819 | 10384.7895 | 13145.3032 | FPT-29-700-09T | 7887.1819 | 10384.7895 | 13145.3032
Note on AQ59: Michal Neruda: původně 2565
Standardní parametry 75/65/20 °C

## Výkony F2C,F4C
InFloor F2C, F4C - tepelný výkon (W)
Topení |  | Parametry pro výpočet výkonu | [5 empty] | Chlazení |  | Parametry pro výpočet výkonu
| Teplota přívodní vody | t1 | 75 | °C |  |  |  |  | Teplota přívodní vody | t1 | 6 | °C
| Teplota vratné vody | t2 | 65 | °C |  |  |  |  | Teplota vratné vody | t2 | 12 | °C
| Teplota vzduchu | tL | 20 | °C |  |  |  |  | Teplota vzduchu | tL | 26 | °C
[6 empty] | Nastavený stupeň otáček |  |  | 1. stupeň otáček
|  |  | Požadovaný tepelný výkon | [7 empty] | Požadovaný tepelný výkon
|  | tepelný výkon | 2000 | W | [5 empty] | tepelný výkon | 2000 | W |  |  | Jmenovitý výkon
|  | rozpětí +/- | 15% | [6 empty] | rozpětí +/- | 50% |  |  |  | t1 | 75 | °C
[15 empty] | t2 | 65 | °C
[15 empty] | tL | 20 | °C
|  | InFloor F2C | [5 empty] | InFloor F4C
|  |  | Topení |  | Chlazení |  |  |  | Topení |  | Chlazení |  |  |  | pomocný výpočet 1 | 49.8329
|  | Tepelný výkon pro: | 75/65/20°C |  | 6/12/26°C |  |  | Tepelný výkon pro: | 75/65/20°C |  | 6/12/26°C
|  |  |  | ϕ = 55 % | ϕ = 0 % |  |  |  |  | ϕ = 55 % | ϕ = 0 %
| Výška (mm) |  | 110 | 110 | 110 |  | Výška (mm) |  | 140 | 140 | 140 |  |  |  | pomocný výpočet 2 | 49.8329
| Šířka (mm) |  | 240 | 240 | 240 |  | Šířka (mm) |  | 340 | 340 | 340
| Délka (mm) | 600 | 724 | 200 | 167 |  | Délka (mm) | 1250 | 1172 | 323 | 269 |  |  |  | Exponent FMK | 1.4
|  | 750 | 724 | 200 | 167 |  |  | 1300 | 1172 | 323 | 269 |  |  |  | Exponent FMT | 1.05
|  | 900 | 724 | 200 | 167 |  |  | 1400 | 1172 | 323 | 269 |  |  |  | Exponent FMT plus | 1.06
|  | 1000 | 1629 | 448 | 375 |  |  | 1500 | 1172 | 323 | 269 |  |  |  | Exponent F2C | 1
|  | 1100 | 1629 | 448 | 375 |  |  | 1700 | 1172 | 323 | 269 |  |  |  | Exponent F4C | 1
|  | 1200 | 1629 | 448 | 375 |  |  | 1750 | 1172 | 323 | 269
|  | 1250 | 1629 | 448 | 375 |  |  | 1900 | 1172 | 323 | 269 |  |  |  | dolní odchylka | 1700
|  | 1300 | 1629 | 448 | 375 |  |  | 2000 | 2351 | 648 | 541 |  |  |  | horní odchylka | 2300
|  | 1400 | 2534 | 698 | 583 |  |  | 2100 | 2351 | 648 | 541 |  |  |  |  | FMK | FPT | F2C | F4C
|  | 1500 | 2534 | 698 | 583 |  |  | 2250 | 2351 | 648 | 541 |  |  | 1 | 1. stupeň otáček | 87% | 87% | 82.5% | 73%
|  | 1700 | 2534 | 698 | 583 |  |  | 2300 | 2351 | 648 | 541 |  |  | 1 | 1. stupeň otáček | 87% | 87% | 82.5% | 73%
|  | 1750 | 2534 | 698 | 583 |  |  | 2500 | 2351 | 648 | 541 |  |  | 2 | 2. stupeň otáček | 100% | 100% | 100% | 100%
|  | 1800 | 3439 | 947 | 791 |  |  | 2700 | 2351 | 648 | 541 |  |  | 3 | 3. stupeň otáček | 111% | 111% | 108% | 128%
|  | 1900 | 3439 | 947 | 791 |  |  | 2750 | 3531 | 972 | 812 |  |  | 4
|  | 2000 | 3439 | 947 | 791 |  |  | 2900 | 3531 | 972 | 812
|  | 2100 | 3439 | 947 | 791 |  |  | 3000 | 3531 | 972 | 812
|  | 2250 | 3439 | 947 | 791 |  |  | 3100 | 3531 | 972 | 812
|  | 2300 | 3439 | 947 | 791 |  |  | 3250 | 3524 | 970 | 810
|  | 2500 | 4164 | 1147 | 958 |  |  | 3300 | 3524 | 970 | 810
|  | 2700 | 4164 | 1147 | 958 |  |  | 3500 | 3524 | 970 | 810
|  | 2750 | 4164 | 1147 | 958 |  |  | 3700 | 3524 | 970 | 810
|  | 2900 | 5069 | 1397 | 1167 |  |  | 3750 | 3524 | 970 | 810
|  | 3000 | 5069 | 1397 | 1167 |  |  | 3900 | 3524 | 970 | 810
|  | 3100 | 5069 | 1397 | 1167 |  |  | 4000 | 4703 | 1295 | 1082
|  | 3250 | 5974 | 1645 | 1374 |  |  | 4100 | 4703 | 1295 | 1082
|  | 3300 | 5974 | 1645 | 1374 |  |  | 4250 | 4703 | 1295 | 1082
|  | 3500 | 5974 | 1645 | 1374 |  |  | 4300 | 4703 | 1295 | 1082
|  | 3700 | 5974 | 1645 | 1374 |  |  | 4500 | 4703 | 1295 | 1082
|  | 3750 | 6879 | 1894 | 1582 |  |  | 4700 | 4703 | 1295 | 1082 |  |  |  | Jmenovitý výkon pro chlazení
|  | 3900 | 6879 | 1894 | 1582 |  |  | 4750 | 5882 | 1620 | 1353 |  |  |  | t1 | 6 | °C
|  | 4000 | 6879 | 1894 | 1582 |  |  | 4900 | 5882 | 1620 | 1353 |  |  |  | t2 | 12 | °C
|  | 4100 | 6879 | 1894 | 1582 |  |  | 5000 | 5882 | 1620 | 1353 |  |  |  | tL | 26 | °C
|  | 4250 | 7603 | 2095 | 1750 |  |  |  | Note: chosen fan speed: | 1. stupeň otáček
|  | 4300 | 7603 | 2095 | 1750 | [10 empty] | pomocný výpočet 1 | -16.822
|  | 4500 | 7603 | 2095 | 1750
|  | 4700 | 8508 | 2343 | 1958
|  | 4750 | 8508 | 2343 | 1958
|  | 4900 | 8508 | 2343 | 1958 | [10 empty] | pomocný výpočet 2 | -16.822
|  | 5000 | 9413 | 2592 | 2166
[16 empty] | dolní odchylka | 1000
[16 empty] | horní odchylka | 3000
[17 empty] | F2C | F4C
[15 empty] | 1 | 1. stupeň otáček | 82.5% | 73%
[15 empty] | 1 | 1. stupeň otáček | 82.5% | 73%
[15 empty] | 2 | 2. stupeň otáček | 100% | 100%
[15 empty] | 3 | 3. stupeň otáček | 108% | 128%
4
6/12/26 °C, ϕ = 0 %
[16 empty] | / | °C
6/12/26°C
[14 empty] | Convector F2C | [6 empty] | Convector F4C
[15 empty] | Topení |  | Cooling |  |  |  |  | Topení |  | Cooling
[14 empty] | tepelný výkon at | 75/65/20°C |  | 6/12/26 °C |  |  |  | tepelný výkon at | 75/65/20°C |  | 6/12/26 °C
[16 empty] | ϕ = 55 % | ϕ = 0 % | [5 empty] | ϕ = 55 % | ϕ = 0 %
[13 empty] | Výška (mm) |  | 110 | 110 | 110 |  |  | Výška (mm) |  | 140 | 140 | 140
[13 empty] | Šířka (mm) |  | 240 | 240 | 240 |  |  | Šířka (mm) |  | 340 | 340 | 340
[13 empty] | Lenght (mm) | 600 | 878 | 242 | 202 |  |  | Lenght (mm) | 1250 | 1606 | 442 | 369
[14 empty] | 750 | 878 | 242 | 202 |  |  |  | 1300 | 1606 | 442 | 369
[14 empty] | 900 | 878 | 242 | 202 |  |  |  | 1400 | 1606 | 442 | 369
[14 empty] | 1000 | 1975 | 543 | 454 |  |  |  | 1500 | 1606 | 442 | 369
[14 empty] | 1100 | 1975 | 543 | 454 |  |  |  | 1700 | 1606 | 442 | 369
[14 empty] | 1200 | 1975 | 543 | 454 |  |  |  | 1750 | 1606 | 442 | 369
[14 empty] | 1250 | 1975 | 543 | 454 |  |  |  | 1900 | 1606 | 442 | 369
[14 empty] | 1300 | 1975 | 543 | 454 |  |  |  | 2000 | 3221 | 887 | 741
[14 empty] | 1400 | 3072 | 846 | 707 |  |  |  | 2100 | 3221 | 887 | 741
[14 empty] | 1500 | 3072 | 846 | 707 |  |  |  | 2250 | 3221 | 887 | 741
[14 empty] | 1700 | 3072 | 846 | 707 |  |  |  | 2300 | 3221 | 887 | 741
[14 empty] | 1750 | 3072 | 846 | 707 |  |  |  | 2500 | 3221 | 887 | 741
[14 empty] | 1800 | 4169 | 1148 | 959 |  |  |  | 2700 | 3221 | 887 | 741
[14 empty] | 1900 | 4169 | 1148 | 959 |  |  |  | 2750 | 4837 | 1332 | 1113
[14 empty] | 2000 | 4169 | 1148 | 959 |  |  |  | 2900 | 4837 | 1332 | 1113
[14 empty] | 2100 | 4169 | 1148 | 959 |  |  |  | 3000 | 4837 | 1332 | 1113
[14 empty] | 2250 | 4169 | 1148 | 959 |  |  |  | 3100 | 4837 | 1332 | 1113
[14 empty] | 2300 | 4169 | 1148 | 959 |  |  |  | 3250 | 4827 | 1329 | 1110
[14 empty] | 2500 | 5047 | 1390 | 1161 |  |  |  | 3300 | 4827 | 1329 | 1110
[14 empty] | 2700 | 5047 | 1390 | 1161 |  |  |  | 3500 | 4827 | 1329 | 1110
[14 empty] | 2750 | 5047 | 1390 | 1161 |  |  |  | 3700 | 4827 | 1329 | 1110
[14 empty] | 2900 | 6144 | 1693 | 1414 |  |  |  | 3750 | 4827 | 1329 | 1110
[14 empty] | 3000 | 6144 | 1693 | 1414 |  |  |  | 3900 | 4827 | 1329 | 1110
[14 empty] | 3100 | 6144 | 1693 | 1414 |  |  |  | 4000 | 6442 | 1774 | 1482
[14 empty] | 3250 | 7241 | 1994 | 1666 |  |  |  | 4100 | 6442 | 1774 | 1482
[14 empty] | 3300 | 7241 | 1994 | 1666 |  |  |  | 4250 | 6442 | 1774 | 1482
[14 empty] | 3500 | 7241 | 1994 | 1666 |  |  |  | 4300 | 6442 | 1774 | 1482
[14 empty] | 3700 | 7241 | 1994 | 1666 |  |  |  | 4500 | 6442 | 1774 | 1482
[14 empty] | 3750 | 8338 | 2296 | 1918 |  |  |  | 4700 | 6442 | 1774 | 1482
[14 empty] | 3900 | 8338 | 2296 | 1918 |  |  |  | 4750 | 8058 | 2219 | 1854
[14 empty] | 4000 | 8338 | 2296 | 1918 |  |  |  | 4900 | 8058 | 2219 | 1854
[14 empty] | 4100 | 8338 | 2296 | 1918 |  |  |  | 5000 | 8058 | 2219 | 1854
[14 empty] | 4250 | 9216 | 2539 | 2121 |  |  | Note: tepelný výkons at middle fan speed
[14 empty] | 4300 | 9216 | 2539 | 2121
[14 empty] | 4500 | 9216 | 2539 | 2121
[14 empty] | 4700 | 10313 | 2840 | 2373
[14 empty] | 4750 | 10313 | 2840 | 2373
[14 empty] | 4900 | 10313 | 2840 | 2373
[14 empty] | 5000 | 11410 | 3142 | 2625
Note: tepelný výkons at middle fan speed
Standardní parametry 75/65/20 °C
Standardní parametry 6/12/26 °C